|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального округа «Ярский район» Удмуртской Республики

Том 2 Обосновывающие материалы

2022 г.

Оглавление

Введение	16

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	18

Сокращения	20

Характеристика Муниципального округа «Ярский район» Удмуртской Республики	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	23

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	23

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	23

1.1 Зоны действия производственных котельных	23

1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	26

1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	28

Часть 2 Источники тепловой энергии.	29

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	30

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	32

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	32

2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	34

2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	34

2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	34

2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	36

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	36

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	37

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	37

2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	37

2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	37

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	38

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	38

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	38

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	39

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	41

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	41

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	41

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	42

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	42

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	43

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	43

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	43

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	45

3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	45

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	46

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	47

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	47

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	48

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	49

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	49

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	49

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	51

3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	52

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	53

4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	53

4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения округа	62

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	63

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	63

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	63

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	64

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	65

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	65

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	69

5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	69

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	70

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	70

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	72

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	72

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	72

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	73

6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	73

Часть 7 Балансы теплоносителя	74

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	74

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	76

7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	77

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	78

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	78

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	79

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	79

8.4 Описание использования местных видов топлива	79

8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	80

8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	80

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса округа	80

8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	80

Часть 9 Надежность теплоснабжения	81

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	88

9.2 Частота отключений потребителей	88

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	88

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	88

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	88

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части	89

9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	89

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	90

10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	90

10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения округа, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	92

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	93

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	93

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	96

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	97

11.4 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	99

11.5 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	99

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа	100

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	100

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	100

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	100

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	100

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	100

12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	100

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	102

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	102

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	102

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	106

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	108

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	110

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	111

2.7 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	111

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа	112

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов	112

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения;	113

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.	113

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.	113

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.	116

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	116

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	116

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.	116

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.	116

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	117

3.11 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	134

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	135

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	135

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	141

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	142

4.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	142

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа	143

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа	143

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа	144

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения округа	145

5.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	145

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	146

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	146

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	148

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	148

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	148

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	152

6.6 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	152

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	153

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	153

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	155

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	155

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	156

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	156

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	156

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	156

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	156

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	156

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	157

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями	157

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа	158

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	159

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа	159

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	160

7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	161

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	162

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	162

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа	162

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	163

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	163

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	163

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	164

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	165

8.9 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	165

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	166

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	166

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	166

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	166

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	166

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	166

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	166

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	167

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа	167

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	177

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	179

10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в округа	180

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса округа	180

10.7 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	180

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	181

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	181

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	183

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	184

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	184

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	184

11.6 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	185

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	186

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	186

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	189

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	189

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	189

12.5 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	190

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	191

17.1 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	196

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	197

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	197

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	202

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	203

14.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	203

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	204

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	204

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	204

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	206

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	208

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	209

15.6 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	209

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	210

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	210

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	212

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	212

16.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	212

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	213

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	213

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	213

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	213

ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	214

Обосновывающие материалы	214

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	214

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	214

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа	214

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	215

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа	215

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	215

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	215

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	215

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	215

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	215

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	215

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	216

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	216

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	216

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	216

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	216

Перечень приложений

Приложение 1 - Схема сетей теплоснабжения п. Яр (Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а), Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23), Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б), Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14);

Приложение 2 - Схема сетей теплоснабжения п. Яр (Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а);

Приложение 3 - Схема сетей теплоснабжения п. Яр (Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1));

Приложение 4 - Схема сетей теплоснабжения п. Яр (Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а), Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж));

Приложение 5 - Схема сетей теплоснабжения с.Дизьмино (Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а));

Приложение 6 - Схема сетей теплоснабжения с. Пудем (Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а));

Приложение 7 - Схема сетей теплоснабжения с. Пудем (Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А));

Приложение 8 - Схема сетей теплоснабжения д. Зюино (Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а));

Приложение 9 - Схема сетей теплоснабжения д. Бачумово (Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а));

Приложение 10 - Схема сетей теплоснабжения д. Ворца (Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66));

Приложение 11 - Схема сетей теплоснабжения с. Укан (Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б));

Приложение 12- Схема сетей теплоснабжения д. Бармашур (Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а));

Приложение 13- Схема сетей теплоснабжения  с. Никольское (Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4));

Приложение 14- Схема сетей теплоснабжения с. Елово( Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а)).

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

5) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

Характеристика Муниципального округа «Ярский район» Удмуртской Республики

Ярский район расположен в северо-западной части Удмуртской Республики. На севере и западе он граничит с Кировской областью, на востоке с Глазовским, на юге с Юкаменским районами. Протяженность района с севера на юг - 50 км., с запада на восток - 40 км. Общая площадь в административных границах района составляет 1524,3 кв. км. Районным центром является пос. Яр, расположенный по железнодорожной магистрали Киров - Пермь, в 218 километрах от г. Ижевска. Территорию района с севера на запад пересекает главная водная артерия севера Удмуртии река Чепца с многочисленными притоками, из которых наиболее крупными являются Костромка, Сизьма, Лекма, Лэзя.

Рисунок 1 - Географическое положение Муниципального округа «Ярский район»

Специализация экономики округа: производство молока, мяса, продукции растениеводства, заготовка древесины.

Климатическая характеристика территории

Округ расположен в умеренном поясе, в глубине материка, поэтому его климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными периодами весной и осенью. Средне-годовая температура воздуха 2,6 градуса, среднемесячная температура января - минус 13,8 градуса, июля - плюс17,9 градуса. Продолжительность вегетационного периода 155-165 дней. Продолжительность безморозного периода 110-125 дней. Осадков за год выпадает около 450 мм. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 170 дней. Почва промерзает обычно на 60-90 см, на малоснежных участках – до 1 м. Преобладают ветры южного направления со средней скоростью 3,6 – 3,7 м/сек.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1 Зоны действия производственных котельных

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется ООО «Яр Энерго», ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» и Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающая организация | Год ввода котельной в эксплуата-цию | Год послед. реконст. (модерни-зации) | Установленная мощность (Гкал./ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал./ч) | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное (вид топлива) | Резервное (вид топлива) |
|  | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | ООО «Яр Энерго» | 2015 | - | 4,44 | 2,15 | газ | нет |
|  | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | ООО «Яр Энерго» | 1998 | 2012 | 1,08 | 0,403 | газ | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | ООО «Яр Энерго» | 1989 | 2020 | 2,219 | 0,975 | газ | нет |
|  | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | ООО «Яр Энерго» | 2011 | - | 4,623 | 1,966 | газ | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | ООО «Яр Энерго» | 2015 | - | 3,698 | 2,801 | газ | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | ООО «Яр Энерго» | 2015 | - | 3,328 | 2,642 | газ | нет |
|  | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | ООО «Яр Энерго» | 2011 | - | 0,25 | 0,214 | газ | нет |
|  | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | ООО «Яр Энерго» | 2002 | - | 0,68 | 0,289 | газ | нет |
|  | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | ООО «Яр Энерго» | 2010 | - | 0,44 | 0,306 | газ | нет |
|  | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | ООО «Яр Энерго» | 2022 | - | 0,44 | 0,305 | газ | нет |
|  | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | ООО «Яр Энерго» | 1988 | - | 3,43 | 1,172 | газ | нет |
|  | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | ООО «Яр Энерго» | 2003 | 2021 | 0,447 | 0,254 | газ | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | ООО «Яр Энерго» | 2010 | 2022 | 0,043 | 0,03 | газ | нет |
|  | п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а | Кировский территориальный участок ГДТВ | 1980 | 2012 | 1,4 | 0,65 | уголь | дрова |
|  | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 2021 | 2022 | 0,17 | 0,163 | уголь | уголь |
|  | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 1999 | - | 0,34 | 0,135 | уголь | уголь |
|  | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 1998 | 2015 | 0,44 | 0,116 | уголь | уголь |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 2019 | - | 0,222 | 0,041 | пеллеты | пеллеты |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | ОАО "РЖД". | 2020 | - | 0,258 | 0,212 | пеллеты | пеллеты |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется природный газ, твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия. Перечень локальных источников тепла представлен в таблице ниже.

Таблица 2 – Перечень локальных источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Населённый пункт, наименование объекта, телефон ДДС | Принадлежность (Обслуживающая организация, Ф.И.О руководителя, сот. телефон) | Год ввода котельной в эксплуата-цию | Год послед. реконст. (модерни-зации) | Установленная мощность (Гкал./ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал./ч) | Наличие водоподгот. и её наименова-ние. | Вид топлива |  | Отапливаемые объекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное (вид топлива) | Резервное (вид топлива) | Наименование объектов | Кол-во (ед.) |
| 1 | д. Юдчино, ул. Нагорная 8Б | закреплена на праве оперативного управления за МБОУ "Юдчинская НОШ", (ООО ДОМЭКСПЕРТ) | 2013 | - | 0,25 | 0,213 | комплексон | газ | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 2 | п.Яр, ул.им.Н.Перевощикова, 13 | закрепленная на праве оперативного управления за МБДОУ Ярский детский сад №1 (ООО ДОМЭКСПЕРТ) | 2015 | - | 0,25 | 0,213 | комплексон | газ | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 3 | п. Яр, ул.Вершининой, д. 6; ГКОУ УР "Ярская школа - интернат" | Министерство образования и науки УР (АО "Газпром газораспределение Ижевск в г. Глазове | 1998 | - | 0,206 | 0,202 | нет | газ | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 4 | п. Яр, ул. Советская, 52А, | МБУ "Ярский МСК" | 1993 | 2016 | 0,0215 | нет | нет | уголь | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 5 | д.Мосеево, ул.Сибирская, д. 31 | МБУК "Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения "Радуга" | нет данных | - | 0,3 | нет | нет | уголь | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 6 | д. Баяран, котельная Баяранского филиала | МБУК "Центр развития культуры и туризма" | 1963 | - | 0,075 | 0,075 | нет | уголь | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 7 | д. Кычино,котельная Кычинского филиала | МБУК "Центр развития культуры и туризма" | 1986 | - | 0,075 | 0,075 | нет | уголь | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |
| 8 | д.Юдчино, котельная Юдчинского филиала | МБУК "Центр развития культуры и туризма" | 2004 | - | 0,083 | 0,083 | нет | уголь | нет | Жилые здания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детские учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здания соцкультбыта | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |

1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Системы централизованного теплоснабжения действуют в п. Яр, с. Дизьмино, с. Пудем, д. Зюино, д. Бачумово, д. Ворца, с. Укан, д. Бармашур, с. Никольское, с. Елово.

К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты. Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Муниципальный округ «Ярский район» Удмуртской Республики образован в 2021 году, путем объединения муниципальных образований, ранее входящих в состав муниципального образования Ярский район, в новое муниципальное образование.

Схема теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район» Удмуртской Республики разрабатывается впервые. Ранее были разработаны схемы теплоснабжения МО "Ворцинское" (утверждена Постановлением Администрации муниципального образования "Ворцинское" от 18.04.2016 № 25), МО "Зюинское" (утверждена	постановлением администрации МО "Зюинское" от 2.04.2016 № 36.1), МО "Пудемское" (утверждена постановлением от 25.01.2017 № 4 "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования "Пудемское" на 2016-2036 годы"), МО "Бачумовское" (утверждена 	Постановлением Администрации МО "Бачумовское" от 01.03.2016 № 14.1), МО "Еловское" (утверждена	Постановление Администрации МО "Еловское" от 20.01.2017 № 4 "Об утверждении схемы теплоснабжения МО "Еловское" на период 2016-2030 годов"), МО "Дизьминское"	 (утверждена Постановлением Администрации МО "Дизьминское" от 14.04.2016 № 19.2 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Дизьминское» на 2016-2030 годы»), МО "Казаковское" (	утверждена Постановление Администрации МО "Казаковское" "Об утверждении схемы теплоснабжения МО "Казаковское" на 2016-2030 от 29.03.2016 №19), МО "Бармашурское" (	утверждена постановлением Администрации МО "Бармашурское" № 22.1 от 11.04.2016), МО "Ярское" (утверждена 	Постановлением Администрации МО "Ярское" от 08.04.2016 № 42), МО "Уканское" (утверждена постановлением Администрации от 14.04.2016 № 39 "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Уканское» на период 2016-2030 годов").

С момента разработки схем теплоснабжения выявлены следующие изменения:

- были закрыты угольные котельные в с. Дизьмино (ул. Полевая, д. 12), с. Елово (ул. Молодежная. 28а), д. Байдалино, с. Озерки, д. Тум с переводом потребителей на автономное отопление.

Часть 2 Источники тепловой энергии.

На территории муниципального образования действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории округа

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | ООО «Яр Энерго» | 4,44 | 2,15 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | ООО «Яр Энерго» | 1,08 | 0,403 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | ООО «Яр Энерго» | 2,219 | 0,975 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | ООО «Яр Энерго» | 4,623 | 1,966 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | ООО «Яр Энерго» | 3,698 | 2,801 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | ООО «Яр Энерго» | 3,328 | 2,642 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | ООО «Яр Энерго» | 0,25 | 0,214 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | ООО «Яр Энерго» | 0,68 | 0,289 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | ООО «Яр Энерго» | 0,44 | 0,306 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | ООО «Яр Энерго» | 0,44 | 0,305 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | ООО «Яр Энерго» | 3,43 | 1,172 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | ООО «Яр Энерго» | 0,447 | 0,254 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | ООО «Яр Энерго» | 0,043 | 0,03 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | ООО «Яр Энерго» | 0,258 | 0,212 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 0,17 | 0,163 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 0,34 | 0,135 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 0,44 | 0,116 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 0,222 | 0,041 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Кировский территориальный участок ГДТВ | 1,4 | 0,65 |

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 4 - Структура основного (котлового) оборудования

| №п/п | Наименование источников тепла | котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип, марка котла | год ввода в эксплуатацию | количество котлоагрегатов | теплопроизводительность котла (Гкал/час) | количество капитальных ремонтов | последний капитальный ремонт |
| 1 | ООО "Яр Энерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | ВК-21 / 1 шт.; RS-D-1000/ 1 шт.; ,АRCUS R-2000 (Ква-2,0Г) / 1 шт. | 2015 | 3 | 4,44 |  |  |
| 1.2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | КВ-Гн-0,63 (2шт) | 2012 | 2 | 1,08 |  |  |
| 1.3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | Братск-1Г (3 шт) | 2020 | 3 | 2,219 |  |  |
| 1.4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | КВ-0,2Т (1шт) Ква-0,25 ГС (4шт) | 2011 | 5 | 4,623 |  |  |
| 1.5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | КВ-Гс-1,25 (3 шт) КВ-Гс-1,0 (1 шт) | 2015 | 4 | 3,698 |  |  |
| 1.6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | КВ-Гс-1,25 (3 шт) КВ-Гс-1,0 (1 шт) | 2015 | 4 | 3,328 |  |  |
| 1.7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | РС-150 (2шт) | 2011 | 2 | 0,25 |  |  |
| 1.8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | КВ-04Г / 3 шт. | 2002 | 3 | 0,68 |  |  |
| 1.9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | Ква-0,25 ГС (2шт) | 2010 | 2 | 0,44 |  |  |
| 1.10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | Ква-0,25 ГС (2 шт) | 2022 | 2 | 0,44 |  |  |
| 1.11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | Е1/9 / 4 шт. | 1988 | 4 | 3,43 |  |  |
| 1.12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | АRCUS R-350 (Ква-0,35Г), Б-50 / 2 шт. | 2021 | 2 | 0,447 |  |  |
| 1.13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | EGS-50 VTP2 / 1 шт. | 2022 | 1 | 0,043 |  |  |
| 1.14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | КВа-0,1 Гн МИКРО-М 100 (3шт.,) | 2020 | 3 | 0,258 |  |  |
| 2 | ООО "Удмуртская Теплоснабжающая Компания" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | ZOTA PELLET 100 (2 шт.) | 2022 | 2 | 0,17 |  |  |
| 2.2 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | КВ-0,2Т (2 шт) | 1999 | 2 | 0,34 |  |  |
| 2.3 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | КВ-0,25Т (2 шт.) | 2015 | 2 | 0,44 |  |  |
| 2.4 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | СЛОН-50 (2шт.) | 2019 | 2 | 0,222 |  |  |
| 3 | Кировский территориальный участок ГДТВ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Оборудование источников тепла, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

На подающих трубопроводах котельной, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты замены изношенного котельного оборудования.

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ | УТМ | РТМ | Расход тепла на собственные нужды источника | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 4,440 | 4,440 | 0,0258 | 4,414 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 1,080 | 1,080 | 0,0047 | 1,075 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2,219 | 2,219 | 0,0114 | 2,208 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 4,623 | 4,623 | 0,0298 | 4,593 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3,698 | 3,698 | 0,0255 | 3,673 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 3,328 | 3,328 | 0,0284 | 3,300 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,250 | 0,250 | 0,0025 | 0,248 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,680 | 0,680 | 0,0030 | 0,677 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,440 | 0,440 | 0,0026 | 0,437 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,440 | 0,440 | 0,0028 | 0,437 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 3,430 | 3,430 | 0,0137 | 3,416 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,447 | 0,447 | 0,0033 | 0,444 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,043 | 0,043 | 0,0004 | 0,043 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,258 | 0,258 | 0,0021 | 0,256 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,17 | 0,170 | 0,0048 | 0,165 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,34 | 0,340 | 0,0042 | 0,336 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,44 | 0,440 | 0,0024 | 0,438 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,222 | 0,222 | 0,0015 | 0,220 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 1,4 | 1,400 | 0,0 | 1,400 |

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения отсутствуют. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника централизованного теплоснабжения составляет 27,948 Гкал/час.

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ | РТМ, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. % | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 4,440 | 0,026 | 0,580 | 142,8 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 1,080 | 0,005 | 0,431 | 25,8 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2,219 | 0,011 | 0,515 | 63,3 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 4,623 | 0,030 | 0,644 | 165,1 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3,698 | 0,025 | 0,688 | 141,1 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 3,328 | 0,028 | 0,854 | 157,5 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,250 | 0,002 | 0,999 | 13,8 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,680 | 0,003 | 0,445 | 16,8 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,440 | 0,003 | 0,601 | 14,7 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,440 | 0,003 | 0,630 | 15,4 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 3,430 | 0,014 | 0,401 | 76,2 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,447 | 0,003 | 0,740 | 18,4 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,043 | 0,000 | 0,826 | 2,0 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,258 | 0,002 | 0,814 | 11,6 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,170 | 0,005 | 2,841 | 26,8 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,340 | 0,004 | 1,231 | 23,2 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,440 | 0,002 | 0,553 | 13,5 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,222 | 0,002 | 0,696 | 8,6 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 1,4 | 0 | 0,000 | 0,0 |

2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 4.

2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории округа не осуществляется.

2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 95/70°С |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 95/70°С |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 95/70°С |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 95/70°С |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 95/70°С |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 95/70°С |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 95/70°С |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 95/70°С |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 95/70°С |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 95/70°С |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 95/70°С |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 95/70°С |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 95/70°С |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 95/70°С |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 95/70°С |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 95/70°С |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 95/70°С |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 95/70°С |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 95/70°С |

Расчетные значения температур наружного воздуха и сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах представлены в таблицах ниже.

Таблица 8 - Температурный график

| № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 38,5 | 33,9 |
|  | 9 | 40 | 35 |
|  | 8 | 41,5 | 36 |
|  | 7 | 43 | 37 |
|  | 6 | 44,5 | 38 |
|  | 5 | 45,9 | 39 |
|  | 4 | 47,3 | 39,9 |
|  | 3 | 48,7 | 40,9 |
|  | 2 | 50,1 | 41,8 |
|  | 1 | 51,5 | 42,7 |
|  | 0 | 52,9 | 43,6 |
|  | -1 | 54,2 | 44,5 |
|  | -2 | 55,6 | 45,4 |
|  | -3 | 56,9 | 46,3 |
|  | -4 | 58,2 | 47,1 |
|  | -5 | 59,5 | 48 |
|  | -6 | 61 | 49 |
|  | -7 | 62,2 | 49,8 |
|  | -8 | 63,5 | 50,5 |
|  | -9 | 64,7 | 51,3 |
|  | -10 | 66 | 52,1 |
|  | -11 | 67,5 | 53 |
|  | -12 | 68,7 | 53,7 |
|  | -13 | 70 | 54,5 |
|  | -14 | 71,3 | 55,2 |
|  | -15 | 72,3 | 56,1 |
|  | -16 | 74 | 56,8 |
|  | -17 | 75 | 57,5 |
|  | -18 | 76,3 | 58,3 |
|  | -19 | 77,5 | 59,1 |
|  | -20 | 78,6 | 59,9 |
|  | -21 | 80 | 60,8 |
|  | -22 | 81,1 | 61,5 |
|  | -23 | 82,3 | 62,3 |
|  | -24 | 83,5 | 62,9 |
|  | -25 | 84,6 | 63,7 |
|  | -26 | 85,8 | 64,3 |
|  | -27 | 87 | 65 |
|  | -28 | 88,2 | 65,6 |
|  | -29 | 89,4 | 66,3 |
|  | -30 | 90,4 | 67,2 |
|  | -31 | 91,7 | 67,8 |
|  | -32 | 92,8 | 68,5 |
|  | -33 | 94 | 69,2 |
|  | -34 | 95 | 70 |

2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Число часов использования УТМ | Среднегодовая загрузка оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | час | % |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 4,44 | 6349,7 | 1430,1 | 25,8 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 1,08 | 1147,4 | 1062,4 | 19,2 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2,219 | 2816,8 | 1269,4 | 22,9 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 4,623 | 7344,6 | 1588,7 | 28,7 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3,698 | 6272,8 | 1696,3 | 30,6 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 3,328 | 7005,9 | 2105,1 | 38,0 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,25 | 615,8 | 2463,2 | 44,4 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,68 | 745,7 | 1096,6 | 19,8 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,44 | 651,6 | 1481,0 | 26,7 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,44 | 683,9 | 1554,3 | 28,0 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 3,43 | 3390,3 | 988,4 | 17,8 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,447 | 816,2 | 1825,9 | 32,9 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,043 | 87,6 | 2038,0 | 36,8 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,258 | 517,8 | 2007,1 | 36,2 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,17 | 514,5 | 3026,4 | 54,6 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,34 | 445,7 | 1311,0 | 23,6 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,44 | 259,1 | 588,8 | 10,6 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,222 | 164,6 | 741,3 | 13,4 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 1,4 | 2330,0 | 1664,3 | 30,0 |

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

-	учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

-	измерение давления в трубопроводах;

-	измерение температуры в трубопроводах;

-	регистрацию нештатных ситуаций;

-	автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

Сведения о приборах учета тепла, установленных в котельных и использующихся для учета тепла, отпускаемого в тепловую сеть, не представлены.

При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Муниципальный округ «Ярский район» Удмуртской Республики образован в 2021 году, путем объединения муниципальных образований, ранее входящих в состав муниципального образования Ярский район, в новое муниципальное образование.

С момента разработки схем теплоснабжения муниципальных образований, вошедших в состав Муниципального округа «Ярский район», выявлены следующие изменения:

- были закрыты угольные котельные в с. Дизьмино (ул. Полевая, д. 12), с. Елово (ул. Молодежная. 28а), д. Байдалино, с. Озерки, д. Тум с переводом потребителей на автономное отопление.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Краткая характеристика тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведена в таблице ниже.

Таблица 10 – Общая характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование СЦТ | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2763 | 558.10 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 926 | 115,610 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2356 | 458.79 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 5300 | 927,00 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3890 | 580,61 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2503 | 433.59 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 84 | 11,77 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 416 | 68,22 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 259 | 30,63 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 235 | 28,61 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 2024 | 395,53 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 550 | 79,24 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | - | - |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 299 | 48,88 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 251 | 40,59 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 192 | 34,65 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 177 | 33,42 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 478 | 43,89 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Сведения не представлены |  |

Тепловые сети большинства котельных округа выполнены в двухтрубном исполнении. Тепловая сеть котельной (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) – четырехтрубная. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных.

Приборы регулирования и автоматизации на сетях не установлены. Систем телеметрии не установлено.

Тепловые сети на территории округа выполнены как подземным способом, в непроходных каналах, так и надземным способом. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, пенополиуретан. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.

Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются.

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложении к настоящей Схеме.

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети. Характеристика тепловых сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 11 - Характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Общая протяженность т/сетей в двухтрубном исчислении (сети отопления), м |  |  | Общая протяженность т/сетей в двухтрубном исчислении (сети ГВС), м |  |  | Материальная характеристика. м2 |  | Прив. диаметр сетей. мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | надземные | подземные и подвальные | Всего | надземные | подземные и подвальные | сети систем отопления | сети ГВС. | Прив. диаметр сетей отопления. | Прив. диаметр сетей ГВС |
| Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2763 | 2476 | 287 | - | - | - | 558.10 | - | 101.01 | - |
| Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 926 | 774 | 152 | - | - | - | 115,610 | - | 58,4 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2356 | 2181 | 174 | - | - | - | 458.79 | - | 97.39 | - |
| Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 5300 | 3901 | 1399 | - | - | - | 927,00 | - | 87,45 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2938 | 2216 | 722 | 952 | 645 | 307 | 468.80 | 111.81 | 79.79 | 59.35 |
| Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2503 | 1402 | 1101 | - | - | - | 433.59 | - | 86.63 | - |
| Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 84 | 45 | 39 | - | - | - | 11,77 | - | 70 | - |
| Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 416 | 217 | 200 | - | - | - | 68,22 | - | 81,94 | - |
| Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 259 | 123 | 135 | - | - | - | 30,63 | - | 59 | - |
| Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 235 | 213 | 22 | - | - | - | 28,61 | - | 60,94 | - |
| Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 2024 | 1759 | 265 | - | - | - | 395,53 | - | 97,70 | - |
| Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 550 | 501 | 49 | - | - | - | 79,24 | - | 72 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 299 | 248 | 51 | - | - | - | 48,88 | - | 81,77 | - |
| Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 251 | 175 | 76 | - | - | - | 40,59 | - | 80,84 | - |
| Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 192 | 172 | 20 | - | - | - | 34,65 | - | 90,38 | - |
| Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 177 | 120 | 57 | - | - | - | 33,42 | - |  | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 478 | 478 |  | - | - | - | 43,89 | - | 45,92 | - |
| Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Сведения не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура протяженности тепловых сетей по способам прокладки приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2 - Протяжённость тепловых сетей с разбивкой по способам прокладки

Тепловые сети на территории округа выполнены преимущественно надземным способом – протяженность сетей	 составляет 78,2% от общей протяженности сетей.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Тепловые камеры железобетонные, оборудованы приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Температурные графики

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 95/70°С |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 95/70°С |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 95/70°С |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 95/70°С |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 95/70°С |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 95/70°С |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 95/70°С |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 95/70°С |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 95/70°С |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 95/70°С |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 95/70°С |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 95/70°С |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 95/70°С |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 95/70°С |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 95/70°С |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 95/70°С |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 95/70°С |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 95/70°С |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 95/70°С |

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии, который заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не претерпевает изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей, предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

На основании отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 13.

Таблица 13 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов.. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

3.1) наружный осмотр - ежегодно;

3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 14 – Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч | Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч | Относительная величина потерь к тепловой нагрузке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,15 | 0,1292 | 0,0069 | 6,3 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 0,0234 | 0,0006 | 6,0 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 0,1144 | 0,0055 | 12,3 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 0,2286 | 0,0110 | 12,2 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 0,1605 | 0,0061 | 5,9 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 0,1056 | 0,0052 | 4,2 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 0,0029 | 0,0001 | 1,4 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 0,0171 | 0,0007 | 6,1 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 0,0118 | 0,0002 | 3,9 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 0,0094 | 0,0002 | 3,1 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | - | - | - |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 0,0231 | 0,0007 | 9,4 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,03 | - | - | - |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | - | - | - |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 0,0086 | 0,0003 | 6,6 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 0,0064 | 0,0003 | 5,8 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 0,0131 | 0,0002 | 32,5 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,65 | 0,022 | - | 3,4 |

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой элеваторной схеме, небольшие объекты - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления. Таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.

Рисунок 3 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения

Рисунок 4 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)

В зоне действия котельной (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) предусмотрено горячее водоснабжение, система теплоснабжения - закрытая. Подогрев воды для нужд ГВС осуществляется на котельной с использованием теплообменного оборудования. Тепловые сети котельной выполнены в 4-х трубном исполнении.

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Сведения о приборах, используемых для коммерческого учета тепла, приведено в таблице ниже

Таблица 15 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (по данным официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)

| Наименование источника теплоснабжения | Полезной отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, тыс. Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные, обслуживаемые ООО «Яр Энерго» | 32,839079 | 6,094202 | 18,56 |
| Котельные, обслуживаемые ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 1,553 | 0,074 | 4,8 |
| Котельная, обслуживаемая Кировский территориальный участок ГДТВ | 0,193 | - | - |

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

1) материальная характеристика тепловой сети;

2) тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

3) температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей;

4) потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице ниже

Таблица 16 - Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| № п/п | Наименование СЦТ | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м | Потери тепловой энергии, Гкал | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | Нормативная величина подпиткаи тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей, 0С | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2763 | 558.10 | 754,3 | 12,2 | 0,231 | 95/70 | 25 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 926 | 115,610 | 133,0 | 11,9 | 0,036 | 95/70 | 25 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2356 | 458.79 | 664,6 | 24,1 | 0,148 | 95/70 | 25 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 5300 | 927,00 | 1328,0 | 18,5 | 0,295 | 95/70 | 25 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3890 | 580,61 | 923,2 | 15,1 | 0,246 | 95/70 | 25 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2503 | 433.59 | 614,1 | 9,0 | 0,223 | 95/70 | 25 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 84 | 11,77 | 16,4 | 2,7 | 0,012 | 95/70 | 25 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 416 | 68,22 | 98,4 | 13,5 | 0,026 | 95/70 | 25 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 259 | 30,63 | 66,4 | 10,4 | 0,019 | 95/70 | 25 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 235 | 28,61 | 53,2 | 8,0 | 0,019 | 95/70 | 25 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 2024 | 395,53 | 0,0 | 0,0 | 0,156 | 95/70 | 25 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 550 | 79,24 | 131,9 | 16,5 | 0,024 | 95/70 | 25 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 95/70 | 25 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 299 | 48,88 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 95/70 | 25 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 251 | 40,59 | 57,8 | 11,8 | 0,015 | 95/70 | 25 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 192 | 34,65 | 49,3 | 11,7 | 0,016 | 95/70 | 25 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 177 | 33,42 | 37,292 | 15,2 | 0,012 | 95/70 | 25 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 478 | 43,89 | 73,785 | 47,3 | 0,006 | 95/70 | 25 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Сведения не представлены |  | 124 | 5,3 | 0,123 | 95/70 | 25 |

3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Муниципальный округ «Ярский район» Удмуртской Республики образован в 2021 году, путем объединения муниципальных образований, ранее входящих в состав муниципального образования Ярский район, в новое муниципальное образование.

С момента разработки схем теплоснабжения муниципальных образований, вошедших в состав Муниципального округа «Ярский район», выявлены следующие изменения:

- были закрыты угольные котельные в с. Дизьмино (ул. Полевая, д. 12), с. Елово (ул. Молодежная. 28а), д. Байдалино, с. Озерки, д. Тум с переводом потребителей на автономное отопление.

На основании полученных данных были уточнены сведения по характеристике На основании полученных данных были уточнены сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Таблица 17 – Описание потребителей, подключенных к сетям теплоснабжения

| № п/п | Населённый пункт, наименование объекта, телефон ДДС | Отапливаемые объекты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование объектов | Кол-во (ед.) | Объем (м3) |
|  | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Жилые здания | 8 | 12858 |
|  |  | Детские учреждения | 1 | 8844 |
|  |  | Учебные учреждения | 2 | 40060,8 |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта | 5 | 13651,2 |
|  |  | Прочие | 7 | 26492,6 |
|  | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | Жилые здания |  |  |
|  |  | Детские учреждения | 1 | 5371,8 |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 10341,2 |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта | 1 | 4134,8 |
|  |  | Прочие | 2 | 1109 |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | Жилые здания | 7 | 10069 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 7683 |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие | 4 | 5267,5 |
|  | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Жилые здания | 52 | 27780 |
|  |  | Детские учреждения | 1 | 4803,3 |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 17664 |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта | 4 | 17261,7 |
|  |  | Прочие | 11 | 9743,8 |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | Жилые здания | 20 | 12250 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 28285,7 |
|  |  | Здания соцкультбыта | 4 | 18764,7 |
|  |  | Прочие | 25 | 37623,8 |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | Жилые здания | 25 | 33039 |
|  |  | Детские учреждения | 1 | 2475 |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 56829,7 |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие | 6 | 9423,6 |
|  | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | Жилые здания | 1 | 2169 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 6959,5 |
|  |  | Прочие | 1 | 58,5 |
|  | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | Жилые здания |  | 0 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 11965 |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 269,5 |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 1847,3 |
|  |  | Прочие | 1 | 387,2 |
|  | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | Жилые здания |  | 0 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 12324 |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 340,6 |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 2304,3 |
|  |  | Прочие | 2 | 957,4 |
|  | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | Жилые здания | 1 | 113 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 13986 |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 265 |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 1404,8 |
|  |  | Прочие | 1 | 84 |
|  | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | Жилые здания | 17 | 30250 |
|  |  | Детские учреждения | 1 | 6090 |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие | 34 | 19830 |
|  | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | Жилые здания | 3 | 4332 |
|  |  | Детские учреждения | 1 | 2540 |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 1100 |
|  |  | Прочие |  |  |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | Жилые здания | 1 | 633 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |
|  | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Жилые здания | 6 | 1455 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |
|  | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | Жилые здания |  |  |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 6057,5 |
|  |  | Здания соцкультбыта | 1 | 953,1 |
|  |  | Прочие | 1 | 125 |
|  | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | Жилые здания |  |  |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения | 1 | 311,9 |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 4911,6 |
|  |  | Прочие | 1 | 448,8 |
|  | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | Жилые здания |  |  |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения | 1 | 6464,6 |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | Жилые здания |  |  |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта | 2 | 1930,5 |
|  |  | Прочие |  |  |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | Жилые здания | 2 | 1887 |
|  |  | Детские учреждения |  |  |
|  |  | Учебные учреждения |  |  |
|  |  | Лечебные учреждения |  |  |
|  |  | Здания соцкультбыта |  |  |
|  |  | Прочие | 4 | 6141,2 |

Зона действия источников тепла представлена на рисунках ниже.

Рисунок 5 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения п. Яр

Рисунок 6 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Пудем

Рисунок 7 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Дизьмино

Рисунок 8 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Укан

Рисунок 9 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения д. Зюино

Рисунок 10 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения д. Бачумово

Рисунок 11 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения д. Ворца

Рисунок 12 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения д. Бармашур

Рисунок 13 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Никольское

Рисунок 14 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Елово

4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения округа

Муниципальный округ «Ярский район» Удмуртской Республики образован в 2021 году, путем объединения муниципальных образований, ранее входящих в состав муниципального образования Ярский район, в новое муниципальное образование.

С момента разработки схем теплоснабжения муниципальных образований, вошедших в состав Муниципального округа «Ярский район», выявлены следующие изменения:

- были закрыты угольные котельные в с. Дизьмино (ул. Полевая, д. 12), с. Елово (ул. Молодежная. 28а), д. Байдалино, с. Озерки, д. Тум с переводом потребителей на автономное отопление.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Таблица 18 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла (факт), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. |  |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 | 5452,6 |  |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 988,7 |  |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 2088,9 |  |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 5851,4 |  |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 5208,5 |  |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 6234,3 |  |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 585,6 |  |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 630,5 |  |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 570,6 |  |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 615,3 |  |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | 3314,0 |  |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 665,9 |  |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 | 85,7 |  |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | 506,2 |  |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 429,9 |  |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 373,3 |  |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 208,3 |  |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 82,2 |  |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,650 | 193 |  |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены.

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоплен. | ГВС |  | вентил. | ВСЕГО |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 |  |  |  | 2,150 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 |  |  |  | 0,403 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 |  |  |  | 0,975 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 |  |  |  | 1,966 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,727 |  | 0,074 |  | 2,801 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 |  |  |  | 2,642 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 |  |  |  | 0,214 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 |  |  |  | 0,289 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 |  |  |  | 0,306 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 |  |  |  | 0,305 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 |  |  |  | 1,172 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 |  |  |  | 0,254 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 |  |  |  | 0,030 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 |  |  |  | 0,212 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 |  |  |  | 0,163 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 |  |  |  | 0,135 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 |  |  |  | 0,116 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 |  |  |  | 0,041 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,650 |  |  |  | 0,650 |

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;

2) эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах, на территории округа, нет сведений.

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственное потребление, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 6349,7 | 142,8 | 754,3 | 5452,6 | 5452,6 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 1147,4 | 25,8 | 133,0 | 988,7 | 988,7 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2816,8 | 63,3 | 664,6 | 2088,9 | 2088,9 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 7344,6 | 165,1 | 1328,0 | 5851,4 | 5851,4 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 6272,8 | 141,1 | 923,2 | 5208,5 | 5208,5 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 7005,9 | 157,5 | 614,1 | 6234,3 | 6234,3 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 615,8 | 13,8 | 16,4 | 585,6 | 585,6 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 745,7 | 16,8 | 98,4 | 630,5 | 630,5 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 651,6 | 14,7 | 66,4 | 570,6 | 570,6 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 683,9 | 15,4 | 53,2 | 615,3 | 615,3 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 3390,3 | 76,2 | 0,0 | 3314,0 | 3314,0 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 816,2 | 18,4 | 131,9 | 665,9 | 665,9 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 87,6 | 2,0 | 0,0 | 85,7 | 85,7 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 517,8 | 11,6 | 0,0 | 506,2 | 506,2 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 514,5 | 26,8 | 57,8 | 429,9 | 429,9 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 445,7 | 23,2 | 49,3 | 373,3 | 373,3 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 259,1 | 13,4818479 | 37,292 | 208,3 | 208,3 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 164,6 | 8,5647294 | 73,785 | 82,2 | 82,2 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 2330,0 | - | 124 | 193 | 193 |

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблице ниже.

Таблица 21 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике, утв. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года N 554 (в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 08.08.2016 N 324)

| N п/п | Этажность многоквартирного дома, жилого дома | Норматив потребления (Гкал/кв. м в месяц отопительного периода) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,0267 |
| 2 | 2 | 0,0267 |
| 3 | 3 - 4 | 0,0267 |
| 4 | 5 - 9 | 0,0217 |
| 5 | 10 | 0,0210 |
| 6 | 11 | 0,0210 |
| 7 | 12 | 0,0210 |
| 8 | 13 | 0,0210 |
| 9 | 14 | 0,0210 |
| 10 | 15 | 0,0210 |
| 11 | 16 и более | 0,0210 |

Таблица 22 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, утв. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2013 года N 222 (в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 27.04.2015 N 201)

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,91 | 3,16 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,97 | 3,22 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | 3,27 |
| 4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,59 | 2,84 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,50 | 1,75 |
| 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 3,50 | 1,49 |
| 7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,07 | 0,95 |
| 8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,91 | 3,16 |
| 9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,97 | 3,22 |
| 10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | 3,27 |
| 11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,59 | 2,84 |
| 12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,50 | 1,75 |
| 13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 3,50 | 1,49 |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,07 | 0,95 |
| 57. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,96 | 1,09 |
| 58. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,17 | 1,30 |
| 59. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,04 | 1,92 |
| 60. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,17 |
| 61. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире | куб. метр в месяц на человека | 4,16 | 2,30 |
| 62. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,96 | 1,09 |
| 63. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,17 | 1,30 |
| 64. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,04 | 1,92 |
| 65. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,17 |
| 66. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире | куб. метр в месяц на человека | 4,16 | 2,30 |

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента разработки схем теплоснабжения муниципальных образований, вошедших в состав Муниципального округа «Ярский район», выявлены следующие изменения:

- были закрыты угольные котельные в с. Дизьмино (ул. Полевая, д. 12), с. Елово (ул. Молодежная. 28а), д. Байдалино, с. Озерки, д. Тум с переводом потребителей на автономное отопление.

При разработке схемы теплоснабжения уточнены сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2022 г.

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 4,44 | 4,44 | 0,026 | 4,41 | 0,136 | 2,150 | 2,128 | 48,21 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 1,08 | 1,08 | 0,005 | 1,08 | 0,024 | 0,403 | 0,648 | 60,3 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2,219 | 2,219 | 0,011 | 2,21 | 0,120 | 0,975 | 1,113 | 50,4 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 4,623 | 4,623 | 0,030 | 4,59 | 0,240 | 1,966 | 2,388 | 52,0 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3,698 | 3,698 | 0,025 | 3,67 | 0,167 | 2,801 | 0,705 | 19,2 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 3,328 | 3,328 | 0,028 | 3,30 | 0,111 | 2,642 | 0,547 | 16,6 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,25 | 0,25 | 0,002 | 0,25 | 0,003 | 0,214 | 0,031 | 12,3 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,68 | 0,68 | 0,003 | 0,68 | 0,018 | 0,289 | 0,370 | 54,7 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,44 | 0,44 | 0,003 | 0,44 | 0,012 | 0,306 | 0,119 | 27,3 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,44 | 0,44 | 0,003 | 0,44 | 0,010 | 0,305 | 0,123 | 28,0 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 3,43 | 3,43 | 0,014 | 3,42 | 0,000 | 1,172 | 2,244 | 65,7 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,447 | 0,447 | 0,003 | 0,44 | 0,024 | 0,254 | 0,166 | 37,4 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,043 | 0,043 | 0,000 | 0,04 | 0,000 | 0,030 | 0,013 | 29,7 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,258 | 0,258 | 0,002 | 0,26 | 0,000 | 0,212 | 0,044 | 17,2 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,17 | 0,17 | 0,005 | 0,17 | 0,010 | 0,16 | -0,008 | -5,0 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,34 | 0,34 | 0,004 | 0,34 | 0,009 | 0,14 | 0,192 | 57,2 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,44 | 0,44 | 0,002 | 0,44 | 0,007 | 0,12 | 0,315 | 72,0 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,222 | 0,222 | 0,002 | 0,22 | 0,013 | 0,04 | 0,166 | 75,4 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,40 | 0,022 | 0,65 | 0,728 | 52,0 |

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

По данным, приведенным таблицы 33, видно, что в зоне действия Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) выявлен дефицитов тепловой мощности. В зонах действия других источников тепла имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По данным, приведенным таблицы 33, видно, что в зоне действия Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) выявлен дефицитов тепловой мощности. В зонах действия других источников тепла имеется запас тепловой мощности.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

1) недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

2) большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 23. В зонах действия большинства источников тепла имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

На котельных округа имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2022 г.

Часть 7 Балансы теплоносителя

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Сведения о наличии систем водоподготовки на источниках теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 24 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Наличие водоподгот. и её наименование. |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Комплекскон НТ-ПД |
|  | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | Химводочистка |
|  | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Комплекскон НТ |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | Комплекскон 6 |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | Комплекскон НТ |
|  | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | нет |
|  | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | Комплекскон НТ |
|  | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | Комплекскон НТ |
|  | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | Комплекскон |
|  | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | есть |
|  | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | нет |
|  | п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а | нет |
|  | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | нет |
|  | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | нет |
|  | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | нет |
|  | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | нет |

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Балансы потребления теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативная величина подпиткаи тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | нормативные утечки теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 | 92,38 | 0,231 | 1,280 | 1,280 | - |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 14,53 | 0,036 | 0,201 | 0,201 | - |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 59,08 | 0,148 | 0,819 | 0,819 | - |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 118,09 | 0,295 | 1,637 | 1,637 | - |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 98,21 | 0,246 | 1,361 | 1,361 | - |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 89,20 | 0,223 | 1,236 | 1,236 | - |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 4,82 | 0,012 | 0,067 | 0,067 | - |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 10,30 | 0,026 | 0,143 | 0,143 | - |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 7,47 | 0,019 | 0,103 | 0,103 | - |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 7,51 | 0,019 | 0,104 | 0,104 | - |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | 62,49 | 0,156 | 0,866 | 0,866 | - |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 9,79 | 0,024 | 0,136 | 0,136 | - |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 | 2,27 | 0,006 | 0,031 | 0,031 | - |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | 7,68 | 0,019 | 0,107 | 0,107 |  |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 5,88 | 0,015 | 0,081 | 0,081 |  |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 6,20 | 0,016 | 0,086 | 0,086 |  |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 4,81 | 0,012 | 0,067 | 0,067 |  |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 2,43 | 0,006 | 0,034 | 0,034 |  |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,650 | 49,13 | 0,123 | 0,681 | 0,681 |  |

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 26.

Таблица 26 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 | 0,231 | 1,848 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 0,036 | 0,291 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 0,148 | 1,182 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 0,295 | 2,362 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 0,246 | 1,964 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 0,223 | 1,784 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 0,012 | 0,096 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 0,026 | 0,206 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 0,019 | 0,149 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 0,019 | 0,150 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | 0,156 | 1,250 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 0,024 | 0,196 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 | 0,006 | 0,045 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | 0,019 | 0,154 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 0,015 | 0,118 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 0,016 | 0,124 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 0,012 | 0,096 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 0,006 | 0,049 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,65 | 0,123 | 0,983 |

7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2022 г.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты). Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Описание видов и количества топлива

| № п/п | Источник тепла | Вид топлива | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход натурального топлива (уголь – тн, пеллеты – куб. м; природный газ – тыс.куб.м) | Расход условного топлива, т у.т. |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | газ | 881,7 | 1026,9 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | газ | 120,2 | 140,0 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | газ | 424,2 | 494,1 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | газ | 934,3 | 802,2 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | газ | 721,4 | 840,2 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | газ | 804,4 | 936,9 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | газ | 89,2 | 103,9 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | газ | 111,0 | 111,0 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | газ | 105,8 | 123,2 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | газ | 105,5 | 122,9 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | газ | 578,2 | 673,5 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | газ | 140,2 | 163,2 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | газ | 10,0 | 11,6 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | пеллеты | 177,5 | 110,4 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | уголь | 181,4 | 136,8 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | уголь | 127,0 | 95,7 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | уголь | 107,9 | 81,3 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | пеллеты | 24,24 | 15,1 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | уголь | 606,77 | 455,08 |

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 28.

Таблица 28 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | газ | - |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | газ | - |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | газ | - |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | газ | - |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | газ | - |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | газ | - |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | газ | - |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | газ | - |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | газ | - |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | газ | - |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | газ | - |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | газ | - |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | газ | - |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | пеллеты | - |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | уголь | - |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | уголь | - |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | уголь | - |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | пеллеты | - |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | уголь | - |

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источниковцентрализованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Основным ресурсом недр для территории Удмуртской Республики является нефть, 60 % запасов которой относятся к категории трудноизвлекаемых. Всего на государственном балансе находятся 114 месторождений нефти, 72 из которых находятся в разработке, а 32 подготовлены для промышленного освоения. Крупнейшие месторождения — Чутырское, Киенгопское, Мишкинское, Гремихинское, Ельниковское, Вятское, Карсовайское.

Также к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источниковцентрализованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 29 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | природный газ (основное топливо) | Онр | Не менее 7600 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,843 кг/м3 |
| 2 | Каменный уголь | Онр | 5100 ккал/кг |
| 3 | Дрова | Онр | 2430 ккал/кг |
| 4 | Пеллеты | Онр | 4000 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Преобладающим видом топлива, используемого на котельных округа, является природный газ, его доля в общем объеме потребления котельно-печного топлива составляет 86,1%. Доля потребления каменного угля составляет 11,9%, пеллет – 1,9%.

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса округа

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется, перевод локальных твердотопливных источников тепла на природный газ рекомендуется выполнять в рамках развития системы газоснабжения округа.

8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным балансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на конец 2021 г.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

3) третья категория – остальные потребители».

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) для источника теплоты - 0,97;

2) для тепловых сетей - 0,9;

3) для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

3. Среднее время до восстановления участков ТС

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 30, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 31.

Таблица 30. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 31. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

9.1 Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до самого удаленного абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,98837; Кг=0,999583 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |  | Р=0,99908; Кг=0,999915 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) |  | Р=0,98445; Кг=0,999515 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) |  | Р=0,97346; Кг=0,999079 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) |  | Р=0,99296; Кг=0,999293 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) |  | Р=0,98777; Кг=0,999546 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) |  | Р=0,99999; Кг=0,999997 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) |  | Р=0,99877; Кг=0,999929 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) |  | Р=0,99998; Кг=0,999958 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) |  | Р=0,99964; Кг=0,999962 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) |  | Р=0,94865; Кг=0,999269 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,99996; Кг=0,999922 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) |  | Р=1,00000; Кг=0,999951 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) |  | Р=0,99870; Кг=0,999943 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) |  | Р=0,99943; Кг=0,999953 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) |  | Р=0,99978; Кг=0,999983 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) |  | Р=0,99981; Кг=0,999993 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) |  | Р=1,00000; Кг=0,999982 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности системы теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

9.2 Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 33.

Таблица 33 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения с. Демидово соответствует нормативным требованиям. Зоны действия котельной приведена в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район» разрабатывается впервые. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 34- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| № п/п | Параметры | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Производство тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход натурального топлива, (уголь – тн, пеллеты – куб. м; природный газ – тыс.куб.м) | Удельный расход у.т. на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 4,440 | 4,440 | 2,15 | газ | 6349,7 | 142,8 | 754,3 | 5452,6 | 881,7 | 157,0 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 1,080 | 1,080 | 0,403 | газ | 1147,4 | 25,8 | 133,0 | 988,7 | 120,2 | 166,1 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2,219 | 2,219 | 0,975 | газ | 2816,8 | 63,3 | 664,6 | 2088,9 | 424,2 | 170,1 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 4,623 | 4,623 | 1,966 | газ | 7344,6 | 165,1 | 1328,0 | 5851,4 | 934,3 | 158,7 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3,698 | 3,698 | 2,801 | газ | 6272,8 | 141,1 | 923,2 | 5208,5 | 721,4 | 158,7 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 3,328 | 3,328 | 2,642 | газ | 7005,9 | 157,5 | 614,1 | 6234,3 | 804,4 | 160,5 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,250 | 0,250 | 0,214 | газ | 615,8 | 13,8 | 16,4 | 585,6 | 89,2 | 153,6 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,680 | 0,680 | 0,289 | газ | 745,7 | 16,8 | 98,4 | 630,5 | 111,0 | 158,7 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,440 | 0,440 | 0,306 | газ | 651,6 | 14,7 | 66,4 | 570,6 | 105,8 | 157,0 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,440 | 0,440 | 0,305 | газ | 683,9 | 15,4 | 53,2 | 615,3 | 105,5 | 157,0 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 3,430 | 3,430 | 1,172 | газ | 3390,3 | 76,2 | 0,0 | 3314,0 | 578,2 | 157,0 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,447 | 0,447 | 0,254 | газ | 816,2 | 18,4 | 131,9 | 665,9 | 140,2 | 152,0 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,043 | 0,043 | 0,03 | газ | 87,6 | 2,0 | 0,0 | 85,7 | 10,0 | 155,3 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,258 | 0,258 | 0,212 | пеллеты | 517,8 | 11,6 | 0,0 | 506,2 | 177,5 | 155,3 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,17 | 0,170 | 0,163 | уголь | 514,5 | 26,8 | 57,8 | 429,9 | 181,4 | 204,1 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,34 | 0,340 | 0,135 | уголь | 445,7 | 23,2 | 49,3 | 373,3 | 127,0 | 213,2 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,44 | 0,440 | 0,116 | уголь | 259,1 | 13,4 | 37,292 | 208,3 | 107,9 | 204,1 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,222 | 0,222 | 0,041 | пллеты | 164,6 | 8,5 | 73,785 | 82,2 | 24,24 | 204,1 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 1,4 | 1,400 | 0,65 | уголь | 2330,0 |  | 124 | 193 | 606,77 | 242,0 |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

1) регулируемой организации (общая информация);

2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения округа, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район» разрабатывается впервые. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории муниципального образования устанавливаются Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 35 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Яр Энерго", утв. Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 18 декабря 2018 г. N 21/31, (в ред. приказа Минстроя Удмуртской Республики от 07.12.2021 N 23/37)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Величина тарифа, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Яр Энерго" (системы теплоснабжения, расположенные в муниципальном образовании "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики" от котельных по адресам: п. Яр, ул. Школьная, 6а, ул. Флора Васильева, 6а, ул. Флора Васильева, 29а, ул. Ворошилова, 10ж, ул. Советская, 1, ул. Вокзальная, 21б, ул. Горького, 23, д. Ворца, с. Укан, с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а, с. Пудем, ул. Гагарина, 2а, д. Бармашур, д. Зюино, д. Бачумово) | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1936,59 |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1975,32 |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1975,32 |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2053,28 |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1991,68 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2038,06 |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2038,06 |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2105,75 |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1936,59 |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1975,32 |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1975,32 |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2053,28 |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1991,68 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2038,06 |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2038,06 |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2105,75 |

Таблица 36 - Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО "Яр Энерго" потребителям, утв. Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 20 декабря 2021 г. N 25/97

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, руб./куб. м (НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года |
| 1 | ООО "Яр Энерго" (централизованная система горячего водоснабжения, расположенная в муниципальном образовании "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики", от котельной по адресу: п. Яр, ул. Ф. Васильева, д. 6а) |  |  |
| 1.1 | Потребители, кроме населения | 157,76 | 162,81 |
| 1.2 | Население | 157,76 | 162,81 |

Таблица 37 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Удмуртская Теплоснабжающая Компания", утв. Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 15 декабря 2020 г. N 27/70, (в ред. приказа Минстроя Удмуртской Республики от 07.12.2021 N 23/39)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Величина та-рифа, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская Теплоснабжающая Компания" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 4910,00 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5116,41 |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5116,41 |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5606,69 |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | - |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | - |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | - |

Таблица 38 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "РЖД" (Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"), утв. Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 14 ноября 2017 г. N 20/11 (в ред. приказа Минстроя Удмуртской Республики от 07.12.2021 N 23/48)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Величина та-рифа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОАО "РЖД" (Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") (системы теплоснабжения, расположенные в муниципальном образовании "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики", от котельных по адресам: п. Яр, ул. Пролетарская, ПК-9; п. Яр, переулок Яр, пост 1-1а) | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1679,92 |
|  |  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1736,49 |
|  |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1736,49 |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1771,47 |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1771,47 |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1828,48 |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1828,48 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1882,05 |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1882,05 |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1945,77 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1982,31 |
|  |  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2049,06 |
|  |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2083,79 |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2125,76 |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2125,76 |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2194,18 |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2194,18 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2258,46 |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2258,46 |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2334,92 |

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 39 - Структура цен (тарифов) на услуги теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | ООО "Яр Энерго" |  | Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская Теплоснабжающая Компания" |  | ОАО "РЖД" (Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | 60995,9552 | 100,00 | 9784,89 | 100,00 | 5667,686 | 100,00 |
| 1.1 | расходы на топливо | 33045,8077 | 54,18 | 4460,435 | 45,58 | 2185,979 | 38,57 |
| 1.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | 5539,87452 | 9,08 | 648,3249 | 6,63 | 245,9313 | 4,34 |
| 1.3 | Расходы на приобретение холодной воды | 93,28357 | 0,15 | 4,45471 | 0,05 | 5,17918 | 0,09 |
| 1.4 | ФОТ | 12238,1796 | 20,06 | 0 | 0,00 | 185,5168 | 3,27 |
| 1.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1012,79081 | 1,66 | 0 | 0,00 | 77,11913 | 1,36 |
| 1.6 | Общепроизводственные расходы: | 3580,33 | 5,87 | 0 | 0,00 | 1148,08 | 20,26 |
| 1.7 | Общехозяйственные расходы: | 2337,01 | 3,83 | 0 | 0,00 | 1819,88 | 32,11 |
| 1.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 1218,74 | 2,00 | 4564,103 | 46,64 | 0 | 0,00 |
| 1.9 | прочие расходы | 1929,93901 | 3,16 | 107,5725 | 1,10 | 0 | 0,00 |

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

1) на топливо;

2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) на сырье и материалы;

5) на ремонт основных средств;

6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

1) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

4) религиозные организации;

5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории округа регулирующими органами не устанавливалась.

11.4 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория округа не относиться к ценовой зоне теплоснабжения.

11.4 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 40.

Таблица 40 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2020 по 2022 гг

| № п/п | Наименование муниципального образования | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на тепло (без НДС) | руб/Гкал | 2186,10 | 2181,67 | 2269,17 |
| 2 | Изменение | % |  | 0,20 | -4,01 |

11.5 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район» разрабатывается впервые. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2020-2022 годах приведена в таблице 40.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

1) износ оборудования источников тепла.

2) на большей части котельных имеется значительный запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельных с приведением мощности котельных к тепловой нагрузке;

3) часть тепловых сетей округа отработала свой ресурс. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за отсутствия автоматики в котельных;

4) высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая эффективность системы теплоснабжения;

5) внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории округа, можно выделить следующие составляющие:

1) системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;

2) необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории округа отсутствуют.

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район» разрабатывается впервые. Раздел разработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2021 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 41.

Таблица 41 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла (факт), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. |  |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 | 5452,6 |  |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 988,7 |  |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 2088,9 |  |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 5851,4 |  |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 5208,5 |  |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 6234,3 |  |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 585,6 |  |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 630,5 |  |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 570,6 |  |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 615,3 |  |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | 3314,0 |  |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 665,9 |  |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 | 85,7 |  |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | 506,2 |  |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 429,9 |  |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 373,3 |  |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 208,3 |  |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 82,2 |  |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,650 | 193 |  |

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 42 – Сведения о строительстве жилья на территории округа (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 333.8 | 337.7 | 338.3 |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 2335 | 2725 | 3385 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 2335 | 2725 | 3385 |
| Количество выданных разрешений на строительство | единица |  | 2 | 1 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | единица |  | 2 | 2 |
| Количество полученных уведомлений о строительстве или реконструкции объекта ииндивидуального жилищного строительства | единица | 31 | 17 | 12 |
| Количество полученных уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства | единица | 25 | 30 |  |

Существующий жилой фонд подразделяется на среднеэтажные многоквартирные и малоэтажные (индивидуальные) жилые дома. Основная часть население округа проживает в домах малоэтажной застройки.

Планами развития территории округа предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории округа;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

В соответствии с планами развития застройки территории округа предполагается ввод в эксплуатацию следующих объектов:

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Школьная, 6а) новой детской школы искусств. Площадь здания 1000 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.063 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Школьная, 6а) нового пристроя к школе №1. Площадь здания 1000 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.0629Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Школьная, 6а)  нового пристроя к школе №2. Площадь здания 400 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.0252Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а)  нового жилого дома по ул. Логовая, 1 а. Площадь здания 600 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.04 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения Котельной (п. Яр, ул. Советская. 1) нового жилого дома рядом с ул. Советская, 12а. Площадь здания 600 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.04 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения Котельной (п. Яр, ул. Советская. 1) нового жилого дома рядом с ул. Советская, 12а. Площадь здания 600 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.04 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а) нового административного здания по ул. Советская, 44. Площадь здания 500 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.035 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) нового жилого дома по ул. Пролетарская, 14. Площадь здания 600 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.04 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) нового жилого дома по ул. Пролетарская, 12. Площадь здания 600 м², прирост тепловой мощности составит Q=0.04 Гкал/час

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а) нового жилого дома, площадь здания 1000 м², прирост тепловой мощности составит Q=0,0837 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а) нового жилого дома, площадь здания 1000 м², прирост тепловой мощности составит Q=0,0837 Гкал/час.

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Пудем, ул. Гагарина, 2а) нового жилого дома возле дома по ул.Кирова, 19, Q=0,1157 Гкал/час;

• ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснабжения котельной (п. Пудем, ул. Гагарина, 2а) нового жилого дома возле дома по ул. Энгельса, 32, Q=0,1157 Гкал/час;

Планами развития системы теплоснабжения предусматривается также подключение к сетям теплоснабжения существующих объектов:

• подключение административного здания Q=0,104 Гкал/час к тепловым сетям котельной (п. Пудем, ул. Горького, 49а);

• подключение здания магазина Q=0,0693 Гкал/час к тепловым сетям котельной (д. Бачумово, ул. Школьная, 17а).

Прогнозный прирост отапливаемых строительных фондов за счет присоединения к тепловым сетям объектов нового строительства и существующих объектов приведен в таблице ниже.

Таблица 43 - Прогнозный прирост отапливаемых строительных фондов, м2

| № п/п | Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост строительных площадей, в том числе: | 0 | 1800 | 4100 | 3500 | 0 | 3000 | 1500 |
| 1.1 | Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 1800 | 1200 | 2000 | 0 | 3000 | 0 |
|  | Жилой дом (п. Яр, ул. Логовая, 1 а) |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | Жилой дом (п. Яр, ул. Пролетарская, 12) |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | Жилой дом (с. Дизьмино) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Жилой дом (с. Дизьмино) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Жилой дом (п. Пудем, ул. Кирова, 19) |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  | Жилой дом (п. Пудем, ул. Энгельса, 32) |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 1.3 | Общественные здания | 0 | 0 | 2900 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
|  | Здание новой детской школы искусств |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | Пристройк школе №1 п. Яр |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | Пристройк школе №2 п. Яр |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Административное здание (п. Яр, ул. Советская, 44) |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Административное здание (п. Пудем) |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | Магазин (д. Бачумово) |  |  |  |  |  |  | 1500 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 44 и 45.

Таблица 44 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 45 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 46.

Таблица 46 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблице 47. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

Таблица 47 - Прогноз спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| № п/п | Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищного фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0,12 | 0,08 | 0,1674 | 0 | 0,2314 | 0 |  |
|  | Жилой дом (п. Яр, ул. Логовая, 1 а) |  | 0,04 |  |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а) |
|  | Жилой дом (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) |  | 0,04 |  |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Советская. 1) |
|  | Жилой дом (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) |  | 0,04 |  |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Советская. 1) |
|  | Жилой дом (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) |  |  | 0,04 |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) |
|  | Жилой дом (п. Яр, ул. Пролетарская, 12) |  |  | 0,04 |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) |
|  | Жилой дом (с. Дизьмино) |  |  |  | 0,0837 |  |  |  | Котельная (с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |
|  | Жилой дом (с. Дизьмино) |  |  |  | 0,0837 |  |  |  | Котельная (с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |
|  | Жилой дом (п. Пудем, ул. Кирова, 19) |  |  |  |  |  | 0,1157 |  | Котельная (п. Пудем, ул. Гагарина, 2а) |
|  | Жилой дом (п. Пудем, ул. Энгельса, 32) |  |  |  |  |  | 0,1157 |  | Котельная (п. Пудем, ул. Гагарина, 2а) |
| 2 | Общественно-деловой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0,1861 | 0,104 | 0 |  | 0,0693 |  |
|  | Здание новой детской школы искусств |  |  | 0,063 |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) |
|  | Пристройк школе №1 п. Яр |  |  | 0,0629 |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) |
|  | Пристройк школе №2 п. Яр |  |  | 0,0252 |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) |
|  | Административное здание (п. Яр, ул. Советская, 44) |  |  | 0,035 |  |  |  |  | Котельная (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а) |
|  | Административное здание (п. Пудем) |  |  |  | 0,104 |  |  |  | Котельная (п. Пудем, ул. Горького, 49а) |
|  | Магазин (д. Бачумово) |  |  |  |  |  |  | 0,0693 | Котельная (д. Бачумово, ул. Школьная, 17а) |
|  | Итого: | 0 | 0,12 | 0,2661 | 0,2714 | 0 | 0,2314 | 0,0693 |  |

Таблица 48 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 0,975 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 2,801 | 2,841 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,358 | 0,358 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,65 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Прогнозные приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) приведены в таблице 48. 5 Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрены в Главе 4.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

2.7 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)..

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения;

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте терри,ториального планирования.

Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице ниже.

Таблица 49 - Результаты тепло-гидравлического расчета тепловых сетей котельных округа

| № п/п | Наименование источника теплоснабжени | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м | Потери напора в обратном трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2763 | 103,8614 | 103,5869 | 1,947 | 1,9419 | 146839.08 | 118980.42 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 926 | 19,2282 | 19,1902 | 0,149 | 0,1487 | 25900.79 | 20453.7 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 2356 | 61,6544 | 61,4713 | 7,756 | 7,7330 | 129687.99 | 105161.12 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 5300 | 101,1693 | 100,8374 | 2,168 | 2,1609 | 259282.19 | 191892.82 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 3890 | 53,9875 | 53,772 | 2,083 | 2,0747 | 165931.71 | 109406.63 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2503 | 118,9616 | 118,6914 | 1,733 | 1,7291 | 119930.02 | 78821.92 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 84 | 8,6712 | 8,6558 | 0,073 | 0,0729 | 3462.14 | 2270.71 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 416 | 13,3644 | 13,3344 | 1,269 | 1,2662 | 19803.22 | 12716.67 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 259 | 18,6632 | 18,6307 | 4,794 | 4,7857 | 14258.09 | 8390.35 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 235 | 13,3774 | 13,353 | 0,518 | 0,5171 | 10301.73 | 8167.69 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 2024 | 75,5773 | 75,3696 | 5,129 | 5,1149 | 106727.24 | 83934.7 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 550 | 11,5468 | 11,5186 | 0,454 | 0,4529 | 25872.54 | 20448.72 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 299 | 11,5796 | 11,554 | 0,115 | 0,1147 | 14895.31 | 11394.32 |
| 14 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 251 | 7,9447 | 7,9262 | 0,088 | 0,0878 | 12170.99 | 7278.25 |
| 15 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 192 | 8,2952 | 8,2824 | 0,088 | 0,0879 | 6313.13 | 5146.75 |
| 16 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 177 | 5,3271 | 5,3133 | 0,099 | 0,0987 | 8026.04 | 5991.28 |
| 17 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 478 | 2,0778 | 2,0738 | 0,028 | 0,0279 | 5095.09 | 4238.44 |

Более подробные результаты теплогидравлических расчетов сетей теплоснабжения приведены в разработанной электронной модели схемы теплоснабжения округа.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент пользователь видит гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

В существующей системе теплоснабжения округа отсутствуют потребители подключённые к тепловым сетям двух и более источников тепла. Исключение составляет здание МБУЗ "Ярская центральная больница" (больница, п. Яр. ул. Советская, 31а) – нагрузка системы отопления данного здания обеспечивается котельной (п. Яр, ул. Советская, 1), а нагрузка системы горячего водоснабжения – котельной (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а).

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведены в Главе 4 настоящих обосновывающих материалов.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты расчета потерь тепловой энергии, приведены в таблице 49.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Оценка надежности системы теплоснабжения приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять сравнение пьезометрических графиков тепловой сети, после внесения необходимых изменений (изменение характеристик трубопроводов, подключение новых потребителей и т.п.) и проведения гидравлического расчета.

Пьезометрические графики тепловых сетей приведены на рисунках ниже.

Рисунок 15 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п. Яр, ул. Школьная, 6а) до определяющего потребителя – Магазин №5 (п. Яр, ул. Заводская, 2а)

Рисунок 16 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) до определяющего потребителя – магазина (с.Дизьмино, ул.Дизьминская,2а)

Рисунок 17 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п.Яр, ул. Советская, 1) до определяющего потребителя – Жилой дом (п. Яр. ул. Больничная, 1а)

Рисунок 18 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) до определяющего потребителя – Жилой дом (с. Пудем. Ул. К.Маркса, 27)

Рисунок 19 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) до определяющего потребителя – здание гаража больница (п. Яр. ул. СоветскаяЮ, 33б)

Рисунок 20 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) до определяющего потребителя – здание детского сада (п. Яр. ул. Колхозная, 34)

Рисунок 21 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) до определяющего потребителя – Жилой дом (д. Зюино, ул. Школьная, 77)

Рисунок 22 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) до определяющего потребителя (д. Бачумово, ул. Школьная, 27)

Рисунок 23 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) до определяющего потребителя – магазина (д. Ворца, ул.Советская,17)

Рисунок 24 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (с.Укан, ул. Советская, 15б) до определяющего потребителя –ФАП (с. Укан, ул. Школьная. 32а)

Рисунок 25 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) до определяющего потребителя – кафе (п. Яр, ул. Советская)

Рисунок 26 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) до определяющего потребителя (д.Бармашур, ул.Советская, 33)

Рисунок 27 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) до определяющего потребителя – больницы (с. Пудем, ул. Горького, 49)

Рисунок 28 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (с.Никольское, ул. Центральная, 4) до определяющего потребителя – столовая (с. Никольское)

Рисунок 29 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (с.Елово, ул. Школьная, 11а) до определяющего потребителя – здания школы (с.Елово, ул.Школьная, 13)

Рисунок 30 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) до определяющего потребителя – здания Центра ремесел (п.Яр, ул. Пролетарская, 14а)

Рисунок 31 - Пьезометрический график тепловой сети от котельной (п.Яр, ул. Горького, 23) до определяющего потребителя – здания поста ЭЦ (п. Яр, ул. Горького)

По построенным пьезометрическим графикам видно, что при существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Более подробные результаты теплогидравлических расчетов сетей теплоснабжения приведены в актуализированной электронной модели схемы теплоснабжения Ярского муниципального округа.

3.11 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 50.

Таблица 50 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02575 | 0,02575 | 0,02575 | 0,02575 | 0,02575 | 0,02575 | 0,02575 | 0,02575 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,13606 | 0,13606 | 0,13606 | 0,13606 | 0,13606 | 0,13606 | 0,13606 | 0,13606 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00465 | 0,00465 | 0,00465 | 0,00465 | 0,00465 | 0,00465 | 0,00465 | 0,00465 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02398 | 0,02398 | 0,02398 | 0,02398 | 0,02398 | 0,02398 | 0,02398 | 0,02398 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01142 | 0,01142 | 0,01142 | 0,01142 | 0,01142 | 0,01142 | 0,01142 | 0,01142 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,11988 | 0,11988 | 0,11988 | 0,11988 | 0,11988 | 0,11988 | 0,11988 | 0,11988 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,975 | 0,975 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,113 | 1,113 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02978 | 0,02978 | 0,02978 | 0,02978 | 0,02978 | 0,02978 | 0,02978 | 0,02978 |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,23954 | 0,23954 | 0,23954 | 0,23954 | 0,23954 | 0,23954 | 0,23954 | 0,23954 |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 2,197 | 2,197 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,156 | 2,156 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 6,02 | 7,02 |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 6,02 | 7,02 |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02546 | 0,02546 | 0,02546 | 0,02546 | 0,02546 | 0,02546 | 0,02546 | 0,02546 |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,16653 | 0,16653 | 0,16653 | 0,16653 | 0,16653 | 0,16653 | 0,16653 | 0,16653 |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,801 | 2,801 | 2,841 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,705 | 0,705 | 0,665 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 2,952 | 3,952 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02841 | 0,02841 | 0,02841 | 0,02841 | 0,02841 | 0,02841 | 0,02841 | 0,02841 |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,11076 | 0,11076 | 0,11076 | 0,11076 | 0,11076 | 0,11076 | 0,11076 | 0,11076 |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00295 | 0,00295 | 0,00295 | 0,00295 | 0,00295 | 0,00295 | 0,00295 | 0,00295 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00302 | 0,00302 | 0,00302 | 0,00302 | 0,00302 | 0,00302 | 0,00302 | 0,00302 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 | 0,01775 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00264 | 0,00264 | 0,00264 | 0,00264 | 0,00264 | 0,00264 | 0,00264 | 0,00264 |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01197 | 0,01197 | 0,01197 | 0,01197 | 0,01197 | 0,01197 | 0,01197 | 0,01197 |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00277 | 0,00277 | 0,00277 | 0,00277 | 0,00277 | 0,00277 | 0,00277 | 0,00277 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 11.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 11.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 |
| 11.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,447 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 12.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,447 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 12.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00331 | 0,00331 | 0,00331 | 0,00331 | 0,00331 | 0,00331 | 0,00331 | 0,00331 |
| 12.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02379 | 0,02379 | 0,02379 | 0,02379 | 0,02379 | 0,02379 | 0,02379 | 0,02379 |
| 12.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,043 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,043 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| 13.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,258 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 14.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,258 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 14.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 14.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 15.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 15.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01042 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 15.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 16.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 16.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00889 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 16.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 17.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 17.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00673 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 17.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,222 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 18.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,222 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 18.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01331 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 18.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,4 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 19.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,4 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 19.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02237 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 19.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Пьезометрические графики тепловых сетей рассмотрены п. 3.10 Обосновывающих материалов.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

По данным, приведенным таблицы 33, видно, что в зоне действия Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) выявлен дефицитов тепловой мощности. В зонах действия других источников тепла имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

4.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает

Модернизация существующих источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения округа

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

5.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 51.

Таблица 51 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | 2,150 | 1,280 | 1,280 | - | 2,301 | 1,370 | 1,370 | - |
| Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | 0,403 | 0,201 | 0,201 | - | 0,570 | 0,285 | 0,285 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | 0,975 | 0,819 | 0,819 | - | 1,055 | 0,886 | 0,886 | - |
| Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | 1,966 | 1,637 | 1,637 | - | 2,197 | 1,829 | 1,637 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | 2,801 | 1,361 | 1,361 | - | 2,876 | 1,398 | 1,398 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | 2,642 | 1,236 | 1,236 | - | 2,642 | 1,236 | 1,236 | - |
| Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | 0,214 | 0,067 | 0,067 | - | 0,214 | 0,067 | 0,067 | - |
| Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | 0,289 | 0,143 | 0,143 | - | 0,358 | 0,143 | 0,143 | - |
| Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | 0,306 | 0,103 | 0,103 | - | 0,306 | 0,103 | 0,103 | - |
| Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | 0,305 | 0,104 | 0,104 | - | 0,305 | 0,104 | 0,104 | - |
| Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | 1,172 | 0,866 | 0,866 | - | 1,172 | 0,866 | 0,866 | - |
| Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | 0,254 | 0,136 | 0,136 | - | 0,254 | 0,136 | 0,136 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | 0,030 | 0,031 | 0,031 | - | 0,030 | 0,031 | 0,031 | - |
| Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | 0,212 | 0,107 | 0,107 |  | 0,212 | 0,107 | 0,107 |  |
| Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | 0,163 | 0,081 | 0,081 |  | 0,267 | 0,133 | 0,133 |  |
| Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | 0,135 | 0,086 | 0,086 |  | 0,135 | 0,086 | 0,086 |  |
| Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | 0,116 | 0,067 | 0,067 |  | 0,116 | 0,067 | 0,067 |  |
| Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | 0,041 | 0,034 | 0,034 |  | 0,121 | 0,099 | 0,099 |  |
| Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | 0,650 | 0,681 | 0,681 |  | 0,650 | 0,681 | 0,681 |  |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В зоне действия котельной (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) предусмотрено горячее водоснабжение, система теплоснабжения - закрытая. Подогрев воды для нужд ГВС осуществляется на котельной с использованием теплообменного оборудования. Тепловые сети котельной выполнены в 4-х трубном исполнении.

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках теплоснабжения не представлены.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 52 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 92,375 | 92,375 | 92,375 | 98,867 | 98,867 | 98,867 | 98,867 | 98,867 |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 14,529 | 14,529 | 14,529 | 14,529 | 20,563 | 20,563 | 20,563 | 20,563 |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,975 | 0,975 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 59,083 | 59,083 | 63,930 | 63,930 | 63,930 | 63,930 | 63,930 | 63,930 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,148 | 0,148 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,18 | 1,18 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 2,197 | 2,197 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 118,087 | 118,087 | 118,087 | 118,087 | 118,087 | 118,087 | 131,986 | 131,986 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,330 | 0,330 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,64 | 2,64 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,801 | 2,801 | 2,841 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 98,210 | 98,210 | 99,612 | 100,839 | 100,839 | 100,839 | 100,839 | 100,839 |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,246 | 0,246 | 0,249 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,96 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 89,199 | 89,199 | 89,199 | 89,199 | 89,199 | 89,199 | 89,199 | 89,199 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,823 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 7,467 | 7,467 | 7,467 | 7,467 | 7,467 | 7,467 | 7,467 | 7,467 |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 7,508 | 7,508 | 7,508 | 7,508 | 7,508 | 7,508 | 7,508 | 7,508 |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| 11.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 62,494 | 62,494 | 62,494 | 62,494 | 62,494 | 62,494 | 62,494 | 62,494 |
| 11.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 11.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 12.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 9,793 | 9,793 | 9,793 | 9,793 | 9,793 | 9,793 | 9,793 | 9,793 |
| 12.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 12.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 13.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 |
| 13.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 13.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 14.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 7,684 | 7,684 | 7,684 | 7,684 | 7,684 | 7,684 | 7,684 | 7,684 |
| 14.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 14.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 15.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 5,879 | 5,879 | 5,879 | 5,879 | 9,629 | 9,629 | 9,629 | 9,629 |
| 15.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 15.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 16.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 |
| 16.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 16.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 17.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 |
| 17.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 17.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 18.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 |
| 18.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 18.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 19.2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 49,128 | 49,128 | 49,128 | 49,128 | 49,128 | 49,128 | 49,128 | 49,128 |
| 19.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 19.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 52.

6.6 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При разработке схемы теплоснабжения были рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2021 г. по 2031 г.). Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

На территории Муниципального округа «Ярский район» источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Строительство источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

Увеличение зон действия котельных путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

Вывод котельных из эксплуатации не планируется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Рассмотрим четыре варианта отопления: первый - с использованием электрокотла при утвержденном тарифе на электроэнергию; второй - с использованием твёрдотопливного дровяного котла; третий – с использованием газового котла и четвёртый – централизованное теплоснабжение.

Ниже приведён расчёт затрат на отопление при различных вариантах организации теплоснабжения малоэтажных домов. В таблице 53 приведен расчет стоимости отопления жилого дома площадью 60 кв. м.

Таблица 53 - Расчет стоимости отопления жилого дома площадью

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Централизованное теплоснабжение |  |
| 1.1 | Потребность в тепловой энергии | 25 |
| 1.2 | Средневзвешанный тариф на тепло, руб./Гкал | 2269,17 |
| 1.3 | Затраты на теплоснабжение, руб./год | 56729,25 |
| 2 | Индивидуальное отопление (газовый котел) |  |
| 2.1 | Средний удельный расход топлива на производство тепла в газовых котлах (при КПД. котельной 90%), тут/Гкал | 0,1588 |
| 2.2 | Расход топлива (природный газ), тут | 3,970 |
| 2.3 | Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 3,440 |
| 2.4 | Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 6 351,41 |
| 2.5 | Затраты на топливо (природных газ), руб. | 21850,17 |
| 3 | Индивидуальное отопление (твердотопливный котел - дрова) |  |
| 3.1 | Средний удельный расход топлива на производство тепла (при КПД. 60%), тут/Гкал | 0,2383 |
| 3.2 | Расход топлива (дров), тут | 5,958 |
| 3.3 | Натуральный расход топлива, куб. м | 22,397 |
| 3.4 | Средняя стоимость дров, руб./ куб. м | 2500 |
| 3.5 | Затраты на топливо (дрова), руб. | 55991,54 |
| 4 | Индивидуальное отопление (электроотопление) |  |
| 4.1 | Средний удельный расход топлива на производство тепла (при КПД. котельной 90%), тут/Гкал | 0,1505 |
| 4.2 | Расход топлива (электроэнергия), тут | 3,763 |
| 4.3 | Натуральный расход, тыс. кВт ч | 10,922 |
| 4.4 | Средняя стоимость электроэнергии, руб./ кВт ч | 3,24 |
| 4.5 | Затраты на топливо (электроэнергия), руб. | 35386,1 |

По данным таблицы видно, что стоимость отопления жилого дома от индивидуального газового котла меньше стоимости централизованного теплоснабжения на 61,4%. В случае использования индивидуальных твердотопливных котлов стоимость отопления соответствует стоимость централизованного отопления. Стоимость электроотопления жилого дома меньше стоимости централизованного теплоснабжения на 37,6%.

Таким образом, наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых домов является – индивидуальное отопление газовыми котлами. Применительно к индивидуальным жилым домам и домам блокированной застройки можно сделать следующие выводы:

1) для домов расположенных в газифицированной части населенного пункта оптимальным вариантом является теплоснабжение от индивидуальных газовых теплогенераторов. В газифицированных населенных пунктах большинство частных домовладений стремятся к индивидуальному теплоснабжению от газовых теплогенераторов, понимая его преимущества – относительно недорогое и качественное теплоснабжение. Поэтому переход частных домовладений (индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов) на индивидуальное теплоснабжение происходит естественным образом, хотя и не так быстро из-за существенных первичных капитальных затрат.

2) для домов расположенных в негазифицированной части населенного пункта оптимальным вариантом является теплоснабжение с применением очаговых печей и твердотопливных котлов длительного горения или централизованное теплоснабжение. В последнее время широкое распространение среди населения стали получать котлы длительного горения, в том числе пеллетные и «всеядные» котлы.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на газообразном и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок до 2030 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 54.

Таблица 54 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Котельные, обслуживаемые ООО «Яр Энерго» | 118,71 | 103,27 | 98,95 | 101,96 | 104,99 | 96,91 | 99,65 | 102,39 | 105,15 | 107,75 |
| 2 | Котельные, обслуживаемые ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 13,22 | 14,87 | 17,43 | 21,18 | 25,06 | 26,07 | 29,74 | 33,49 | 37,33 | 54,47 |
| 3 | Котельная, обслуживаемая ОАО "РЖД". | 10,73 | 12,59 | 15,13 | 18,68 | 22,34 | 23,43 | 26,90 | 30,44 | 34,06 | 50,46 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер, так как  зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских населенных пунктов характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно п. 15 ПП РФ № 307 подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе девятнадцать водогрейных котельных.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Предложение по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице ниже.

Таблица 55 - Предложение по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| №п/п | Источник | Наименование объекта | Год подключения | Длина участка, м | Ду, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона действия ООО «Яр Энерго» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а) | Жилой дом (п. Яр, ул. Логовая, 1 а) | 2023 | 100 | 50 |
| 2 | Котельная (п. Яр, ул. Советская. 1) | Жилой дом (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) | 2023 | 120 | 50 |
| 3 | Котельная (п. Яр, ул. Советская. 1) | Жилой дом (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) | 2023 | 40 | 40 |
| 6 | Котельная (с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | Жилой дом (с. Дизьмино) | 2025 | 400 | 80 |
| 7 | Котельная (с. Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | Жилой дом (с. Дизьмино) | 2025 | 60 | 50 |
| 8 | Котельная (п. Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Жилой дом (п. Пудем, ул. Кирова, 19) | 2027 | 20 | 65 |
| 9 | Котельная (п. Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Жилой дом (п. Пудем, ул. Энгельса, 32) | 2027 | 45 | 65 |
| 10 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Здание новой детской школы искусств | 2024 | 90 | 50 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ф. Васильева, 6а) | Административное здание (п. Яр, ул. Советская, 44) | 2024 | 35 | 50 |
| 13 | Котельная (д. Бачумово, ул. Школьная, 17а) | Магазин (д. Бачумово) | 2029 | 85 | 50 |
|  | Зона действия Котельные, обслуживаемые ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» |  |  |  |  |
| 4 | Котельная (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) | Жилой дом (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) | 2024 | 20 | 50 |
| 5 | Котельная (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) | Жилой дом (п. Яр, ул. Пролетарская, 12) | 2024 | 60 | 40 |
| 12 | Котельная (п. Пудем, ул. Горького, 49а) | Административное здание (п. Пудем) | 2025 | 25 | 50 |

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельной в пиковый режим на территории округа не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 56.

Таблица 56 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» |  |  |
| 1.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2023-2032 | 1650,0 |
| 2 | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» |  |  |
| 2.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2023-2032 | 6000,0 |
|  | Всего: |  | 22500,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен;

3) долговечность пенополиуретана;

4) низкая токсичность;

5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

7) звукопоглощение пенополиуретана;

8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

8.9 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В зоне действия котельной (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) предусмотрено горячее водоснабжение, система теплоснабжения - закрытая. Подогрев воды для нужд ГВС осуществляется на котельной с использованием теплообменного оборудования. Тепловые сети котельной выполнены в 4-х трубном исполнении.

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

На территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты). Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 57.

Таблица 57 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 1.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 881,7 | 848,6 | 848,1 | 898,8 | 898,3 | 897,8 | 897,3 | 896,8 |
| 1.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1026,9 | 988,3 | 987,7 | 1046,8 | 1046,3 | 1045,7 | 1045,1 | 1044,5 |
| 1.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6349,7 | 6346,0 | 6342,2 | 6721,7 | 6718,0 | 6714,3 | 6710,6 | 6706,9 |
| 1.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
| 1.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6207,0 | 6203,2 | 6199,4 | 6578,9 | 6575,2 | 6571,5 | 6567,8 | 6564,2 |
| 1.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 754,3 | 750,5 | 746,8 | 743,1 | 739,3 | 735,6 | 732,0 | 728,3 |
|  |  | % | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
| 1.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5452,6 | 5452,6 | 5452,6 | 5835,9 | 5835,9 | 5835,9 | 5835,9 | 5835,9 |
| 1.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 1.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 91,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 2.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 120,2 | 153,3 | 153,3 | 153,2 | 208,0 | 207,9 | 207,8 | 207,7 |
| 2.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 140,0 | 178,6 | 178,5 | 178,4 | 242,2 | 242,1 | 242,0 | 241,9 |
| 2.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1147,4 | 1146,8 | 1146,1 | 1145,4 | 1555,5 | 1554,8 | 1554,2 | 1553,5 |
| 2.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 2.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1121,6 | 1121,0 | 1120,3 | 1119,7 | 1529,7 | 1529,0 | 1528,4 | 1527,7 |
| 2.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 133,0 | 132,3 | 131,6 | 131,0 | 130,3 | 129,7 | 129,0 | 128,4 |
|  |  | % | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
| 2.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 988,7 | 988,7 | 988,7 | 988,7 | 1399,3 | 1399,3 | 1399,3 | 1399,3 |
| 2.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 166,1 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 2.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 86,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 3.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 424,2 | 376,2 | 398,7 | 398,2 | 397,8 | 397,4 | 396,9 | 396,5 |
| 3.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 494,1 | 438,2 | 464,4 | 463,8 | 463,3 | 462,8 | 462,3 | 461,8 |
| 3.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2816,8 | 2813,5 | 2981,6 | 2978,3 | 2975,0 | 2971,8 | 2968,5 | 2965,3 |
| 3.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 3.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2753,5 | 2750,2 | 2918,3 | 2915,0 | 2911,7 | 2908,4 | 2905,2 | 2902,0 |
| 3.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 664,6 | 661,3 | 658,0 | 654,7 | 651,4 | 648,2 | 644,9 | 641,7 |
|  |  | % | 24,1 | 24,0 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 |
| 3.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 2088,9 | 2088,9 | 2260,3 | 2260,3 | 2260,3 | 2260,3 | 2260,3 | 2260,3 |
| 3.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 170,1 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 84,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 4.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 934,3 | 1331,0 | 1329,8 | 1328,6 | 1327,4 | 1326,3 | 1450,0 | 1448,9 |
| 4.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 802,2 | 1142,8 | 1141,8 | 1140,8 | 1139,7 | 1138,7 | 1245,0 | 1244,0 |
| 4.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7344,6 | 7337,9 | 7331,3 | 7324,7 | 7318,2 | 7311,7 | 7993,9 | 7987,5 |
| 4.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
| 4.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7179,4 | 7172,8 | 7166,2 | 7159,6 | 7153,1 | 7146,6 | 7828,8 | 7822,4 |
| 4.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1328,0 | 1321,3 | 1314,7 | 1308,2 | 1301,6 | 1295,1 | 1288,6 | 1282,2 |
|  |  | % | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 16,5 | 16,4 |
| 4.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5851,4 | 5851,4 | 5851,4 | 5851,4 | 5851,4 | 5851,4 | 6540,2 | 6540,2 |
| 4.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 4.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 90,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 5.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 721,4 | 838,2 | 847,5 | 855,6 | 855,0 | 854,4 | 853,8 | 853,2 |
| 5.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 840,2 | 976,2 | 987,1 | 996,5 | 995,8 | 995,1 | 994,4 | 993,7 |
| 5.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6272,8 | 6268,2 | 6338,0 | 6398,5 | 6394,0 | 6389,4 | 6384,9 | 6380,5 |
| 5.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| 5.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6131,7 | 6127,1 | 6196,9 | 6257,4 | 6252,8 | 6248,3 | 6243,8 | 6239,3 |
| 5.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 923,2 | 918,6 | 914,0 | 909,4 | 904,9 | 900,4 | 895,9 | 891,4 |
|  |  | % | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| 5.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5208,5 | 5208,5 | 5282,8 | 5347,9 | 5347,9 | 5347,9 | 5347,9 | 5347,9 |
| 5.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 5.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 90,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 6.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 804,4 | 936,4 | 936,0 | 935,6 | 935,2 | 934,8 | 934,4 | 934,0 |
| 6.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 936,9 | 1090,6 | 1090,1 | 1089,7 | 1089,2 | 1088,7 | 1088,3 | 1087,8 |
| 6.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7005,9 | 7002,8 | 6999,8 | 6996,7 | 6993,7 | 6990,7 | 6987,7 | 6984,7 |
| 6.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 6.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6848,4 | 6845,3 | 6842,3 | 6839,2 | 6836,2 | 6833,2 | 6830,2 | 6827,2 |
| 6.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 614,1 | 611,0 | 607,9 | 604,9 | 601,9 | 598,9 | 595,9 | 592,9 |
|  |  | % | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| 6.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6234,3 | 6234,3 | 6234,3 | 6234,3 | 6234,3 | 6234,3 | 6234,3 | 6234,3 |
| 6.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 160,5 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 6.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 89,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 7.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 89,2 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| 7.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 103,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 7.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 615,8 | 615,7 | 615,6 | 615,6 | 615,5 | 615,4 | 615,3 | 615,2 |
| 7.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 7.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 602,0 | 601,9 | 601,8 | 601,7 | 601,6 | 601,6 | 601,5 | 601,4 |
| 7.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 |
|  |  | % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 7.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 |
| 7.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 153,6 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 7.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 93,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 8.2 | расход натурального топлива | тыс.тн | 110,974 | 116,1 | 116,0 | 115,9 | 115,8 | 115,8 | 115,7 | 115,6 |
| 8.3 | (основное топливо) | т.у.т. | 110,97 | 116,1 | 116,0 | 115,9 | 115,8 | 115,8 | 115,7 | 115,6 |
| 8.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 745,7 | 745,2 | 744,7 | 744,2 | 743,7 | 743,2 | 742,8 | 742,3 |
| 8.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 8.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 728,9 | 728,4 | 727,9 | 727,4 | 727,0 | 726,5 | 726,0 | 725,5 |
| 8.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 98,4 | 97,9 | 97,4 | 96,9 | 96,4 | 96,0 | 95,5 | 95,0 |
|  |  | % | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
| 8.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 |
| 8.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 8.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 9.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 105,8 | 87,1 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 86,9 | 86,9 | 86,8 |
| 9.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 123,2 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
| 9.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 651,6 | 651,3 | 651,0 | 650,7 | 650,3 | 650,0 | 649,7 | 649,4 |
| 9.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 9.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 637,0 | 636,7 | 636,3 | 636,0 | 635,7 | 635,4 | 635,0 | 634,7 |
| 9.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 66,4 | 66,0 | 65,7 | 65,4 | 65,1 | 64,7 | 64,4 | 64,1 |
|  |  | % | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| 9.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 | 570,6 |
| 9.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 9.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 91,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 10.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 105,5 | 91,4 | 91,4 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,2 | 91,2 |
| 10.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 122,9 | 106,5 | 106,4 | 106,4 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,2 |
| 10.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 683,9 | 683,6 | 683,4 | 683,1 | 682,8 | 682,6 | 682,3 | 682,1 |
| 10.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 10.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 668,5 | 668,3 | 668,0 | 667,7 | 667,5 | 667,2 | 666,9 | 666,7 |
| 10.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 53,2 | 53,0 | 52,7 | 52,4 | 52,2 | 51,9 | 51,6 | 51,4 |
|  |  | % | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
| 10.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 |
| 10.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 10.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 91,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 11.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 578,2 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 |
| 11.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 673,5 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 |
| 11.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3390,3 | 3390,3 | 3390,3 | 3390,3 | 3390,3 | 3390,3 | 3390,3 | 3390,3 |
| 11.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| 11.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 |
| 11.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 | 3314,0 |
| 11.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 11.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 91,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 12.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 140,2 | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 108,8 | 108,7 | 108,6 | 108,5 |
| 12.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 163,2 | 127,0 | 126,9 | 126,8 | 126,7 | 126,6 | 126,5 | 126,4 |
| 12.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 816,2 | 815,5 | 814,9 | 814,2 | 813,6 | 812,9 | 812,3 | 811,6 |
| 12.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 12.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 797,8 | 797,2 | 796,5 | 795,9 | 795,2 | 794,6 | 793,9 | 793,3 |
| 12.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 131,9 | 131,2 | 130,6 | 129,9 | 129,3 | 128,6 | 128,0 | 127,4 |
|  |  | % | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 |
| 12.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 665,9 | 665,9 | 665,9 | 665,9 | 665,9 | 665,9 | 665,9 | 665,9 |
| 12.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 152,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 12.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 94,1 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 13.2 | расход натурального топлива | тыс.куб.м | 10,0 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 13.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 11,6 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 13.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 13.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 13.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 13.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 213,2 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 13.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 67,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 14.2 | расход натурального топлива | тн | 177,5 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
| 14.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 110,4 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
| 14.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 517,8 | 517,8 | 517,8 | 517,8 | 517,8 | 517,8 | 517,8 | 517,8 |
| 14.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 14.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| 14.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| 14.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,3 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
| 14.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 92,1 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 15.2 | расход натурального топлива | тыс.тн | 181,4 | 195,6 | 195,5 | 195,4 | 195,3 | 195,1 | 195,0 | 194,9 |
| 15.3 | (основное топливо) | т.у.т. | 136,8 | 147,4 | 147,4 | 147,3 | 147,2 | 147,1 | 147,0 | 146,9 |
| 15.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,5 | 514,2 | 513,9 | 513,6 | 513,3 | 513,1 | 512,8 | 512,5 |
| 15.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 15.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 487,7 | 487,4 | 487,1 | 486,8 | 486,6 | 486,3 | 486,0 | 485,7 |
| 15.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 57,8 | 57,5 | 57,2 | 56,9 | 56,6 | 56,4 | 56,1 | 55,8 |
|  |  | % | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 15.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 |
| 15.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 204,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 15.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 70,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 16.2 | расход натурального топлива | тн | 127,0 | 169,4 | 169,4 | 169,3 | 169,2 | 169,1 | 169,0 | 168,9 |
| 16.3 | (основное топливо) | т.у.т. | 95,7 | 127,7 | 127,7 | 127,6 | 127,5 | 127,5 | 127,4 | 127,3 |
| 16.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 445,7 | 445,5 | 445,2 | 445,0 | 444,8 | 444,5 | 444,3 | 444,0 |
| 16.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 16.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 422,5 | 422,3 | 422,0 | 421,8 | 421,6 | 421,3 | 421,1 | 420,8 |
| 16.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 49,3 | 49,0 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,1 | 47,8 | 47,6 |
|  |  | % | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| 16.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 373,3 | 373,3 | 373,3 | 373,3 | 373,3 | 373,3 | 373,3 | 373,3 |
| 16.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 213,2 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 16.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 67,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 17.2 | расход натурального топлива | тн | 107,9 | 98,5 | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,0 |
| 17.3 | (основное топливо) | т.у.т. | 81,3 | 74,2 | 74,2 | 74,1 | 74,1 | 74,0 | 74,0 | 73,9 |
| 17.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 259,1 | 258,9 | 258,7 | 258,5 | 258,3 | 258,1 | 257,9 | 257,8 |
| 17.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 17.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 245,6 | 245,4 | 245,2 | 245,0 | 244,8 | 244,6 | 244,5 | 244,3 |
| 17.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 37,3 | 37,1 | 36,9 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,0 |
|  |  | % | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 |
| 17.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
| 17.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 204,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 17.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 70,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | пллеты | пллеты | пллеты | пллеты | пллеты | пллеты | пллеты | пллеты |
| 18.2 | расход натурального топлива | тн | 24,2 | 75,7 | 75,5 | 75,4 | 75,2 | 75,0 | 74,9 | 74,7 |
| 18.3 | (основное топливо) | т.у.т. | 15,1 | 47,1 | 47,0 | 46,9 | 46,8 | 46,7 | 46,6 | 46,5 |
| 18.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 164,6 | 164,2 | 163,8 | 163,5 | 163,1 | 162,7 | 162,4 | 162,0 |
| 18.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 18.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 156,0 | 155,6 | 155,3 | 154,9 | 154,5 | 154,2 | 153,8 | 153,5 |
| 18.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 73,8 | 73,4 | 73,0 | 72,7 | 72,3 | 72,0 | 71,6 | 71,2 |
|  |  | % | 47,3 | 47,2 | 47,0 | 46,9 | 46,8 | 46,7 | 46,5 | 46,4 |
| 18.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 18.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 204,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 18.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 70,1 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 19.2 | расход натурального топлива | тн | 606,8 | 785,5 | 781,9 | 778,3 | 774,7 | 771,2 | 767,7 | 764,1 |
| 19.3 | (основное топливо) | т.у.т. | 455,1 | 589,1 | 586,4 | 583,7 | 581,0 | 578,4 | 575,7 | 573,1 |
| 19.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2330,0 | 2319,3 | 2308,7 | 2298,1 | 2287,6 | 2277,1 | 2266,7 | 2256,3 |
| 19.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.6 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2330,0 | 2319,3 | 2308,7 | 2298,1 | 2287,6 | 2277,1 | 2266,7 | 2256,3 |
| 19.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 2137,0 | 2126,3 | 2115,7 | 2105,1 | 2094,6 | 2084,1 | 2073,7 | 2063,3 |
|  |  | % | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,5 | 91,5 | 91,4 |
| 19.8 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| 19.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 242,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| 19.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 59,1 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 70).

Таблица 58 – Сведения о количестве суток

| № п/п | Вид. топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  |  | автотранспорт | 7 |
| 2 | жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  |  | автотранспорт | 5 |

3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Для котельных, работающих на газе, нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 59.

Таблица 59 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | газ | - |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | газ | - |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | газ | - |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | газ | - |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | газ | - |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | газ | - |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | газ | - |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | газ | - |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | газ | - |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | газ | - |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | газ | - |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | газ | - |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | газ | - |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | пеллеты | - |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | уголь | - |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | уголь | - |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | уголь | - |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | пеллеты | - |
| 19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | уголь | - |

Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов топлив приведены в таблице 60.

Таблица 60 - Нормативные запасы аварийных видов топлив

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива (основной/резервный) | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2021 |  |  | 2032 год |  |  |
|  |  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| 1 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | пеллеты | 0,0184 | 0,1182 | 0,1366 | 0,0184 | 0,1182 | 0,1366 |
| 2 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | уголь | 0,0066 | 0,0425 | 0,0491 | 0,0108 | 0,0697 | 0,0805 |
| 3 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | уголь | 0,0055 | 0,0352 | 0,0407 | 0,0055 | 0,0352 | 0,0407 |
| 4 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | уголь | 0,0047 | 0,0303 | 0,0350 | 0,0047 | 0,0303 | 0,0350 |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | пеллеты | 0,0048 | 0,0309 | 0,0357 | 0,0142 | 0,0911 | 0,1053 |
| 6 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | уголь | 0,0234 | 0,1502 | 0,1736 | 0,0234 | 0,1502 | 0,1736 |

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 61 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | природный газ (основное топливо) | Онр | Не менее 7600 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,843 кг/м3 |
| 2 | Каменный уголь | Онр | 5100 ккал/кг |
| 3 | Дрова | Онр | 2430 ккал/кг |
| 4 | Пеллеты | Онр | 4000 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в округа

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Преобладающим видом топлива, используемого на котельных округа, является природный газ, его доля в общем объеме потребления котельно-печного топлива составляет 86,1%. Доля потребления каменного угля составляет 11,9%, пеллет – 1,9%.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса округа

На территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты).

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

Перевод котельной на другие виды топлива не планируется.

10.7 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Таблица 62 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,98837; Кг=0,999583 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) |  | Р=0,99908; Кг=0,999915 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) |  | Р=0,98445; Кг=0,999515 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) |  | Р=0,97346; Кг=0,999079 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) |  | Р=0,99296; Кг=0,999293 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) |  | Р=0,98777; Кг=0,999546 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) |  | Р=0,99999; Кг=0,999997 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) |  | Р=0,99877; Кг=0,999929 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) |  | Р=0,99998; Кг=0,999958 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) |  | Р=0,99964; Кг=0,999962 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) |  | Р=0,94865; Кг=0,999269 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,99996; Кг=0,999922 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) |  | Р=1,00000; Кг=0,999951 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) |  | Р=0,99870; Кг=0,999943 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) |  | Р=0,99943; Кг=0,999953 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) |  | Р=0,99978; Кг=0,999983 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) |  | Р=0,99981; Кг=0,999993 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) |  | Р=1,00000; Кг=0,999982 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности системы теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 32 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 32 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения округа соответствуют нормативным требованиям.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 51. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 63 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |  |

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

11.6 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 64.

Таблица 64 – Мероприятия по техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация котельных (Реконструкция изношенного оборудования) | 21000,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 10500,0 |
| 1.2 | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Модернизация котельных (Реконструкция изношенного оборудования) | 2500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| 2. | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 16500,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 8250,0 |
|  | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 6000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3000,0 |
| 3. | Строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» | 5812,8 | 1747,2 | 537,6 | 3091,2 | 0 | 436,8 | 0 |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Яр, ул. Логовая, 1 а) | 672 | 672 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) | 806,4 | 806,4 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) | 268,8 | 268,8 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) | 134,4 |  | 134,4 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Яр, ул. Пролетарская, 12) | 403,2 |  | 403,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (с. Дизьмино) | 2688 |  |  | 2688 |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (с. Дизьмино) | 403,2 |  |  | 403,2 |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Пудем, ул. Кирова, 19) | 134,4 |  |  |  |  | 134,4 |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Пудем, ул. Энгельса, 32) | 302,4 |  |  |  |  | 302,4 |  |
| 2.2 | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 1579,2 | 0 | 840 | 168 | 0 | 0 | 571,2 |
|  | Строительство тепловой сети для подключения здания новой детской школы искусств | 604,8 |  | 604,8 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения Административного здания (п. Яр, ул. Советская, 44) | 235,2 |  | 235,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения Административного здание (п. Пудем) | 168 |  |  | 168 |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения Магазина (д. Бачумово) | 571,2 |  |  |  |  |  | 571,2 |
|  | ВСЕГО: | 53392,0 | 6347,2 | 5977,6 | 7859,2 | 4600,0 | 5036,8 | 23571,2 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

1) собственные средства теплоснабжающих организаций;

2) заемные средства;

3) бюджетные средства;

4) инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

12.5 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 65.

Таблица 65 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения*

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | кг у.т./Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | кг у.т./Гкал | 166,1 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | кг у.т./Гкал | 170,1 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | кг у.т./Гкал | 158,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | кг у.т./Гкал | 158,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | кг у.т./Гкал | 160,5 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | кг у.т./Гкал | 153,6 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | кг у.т./Гкал | 158,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | кг у.т./Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | кг у.т./Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | кг у.т./Гкал | 157,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | кг у.т./Гкал | 152,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 3.13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | кг у.т./Гкал | 213,2 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 3.14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | кг у.т./Гкал | 155,3 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
| 3.15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | кг у.т./Гкал | 204,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 3.16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | кг у.т./Гкал | 213,2 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 3.17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | кг у.т./Гкал | 204,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 3.18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | кг у.т./Гкал | 204,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 3.19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | кг у.т./Гкал | 242,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Гкал/м.кв | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 |
| 4.2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | Гкал/м.кв | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 4.3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | Гкал/м.кв | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 |
| 4.4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Гкал/м.кв | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 4.5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | Гкал/м.кв | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 4.6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | Гкал/м.кв | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
| 4.7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | Гкал/м.кв | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 4.8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | Гкал/м.кв | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 |
| 4.9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | Гкал/м.кв | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
| 4.10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | Гкал/м.кв | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| 4.11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | Гкал/м.кв | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| 4.13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | Гкал/м.кв | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| 4.16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | Гкал/м.кв | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| 4.17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | Гкал/м.кв | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 4.18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | Гкал/м.кв | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 4.19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Гкал/м.кв | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | куб.м/м.кв | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 5.2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | куб.м/м.кв | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| 5.3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | куб.м/м.кв | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 |
| 5.4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | куб.м/м.кв | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
| 5.5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | куб.м/м.кв | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 |
| 5.6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | куб.м/м.кв | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 5.7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | куб.м/м.кв | 13,538 | 13,538 | 13,538 | 13,538 | 13,538 | 13,538 | 13,538 | 13,538 |
| 5.8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | куб.м/м.кв | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| 5.9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | куб.м/м.кв | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 |
| 5.10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | куб.м/м.кв | 7,938 | 7,938 | 7,938 | 7,938 | 7,938 | 7,938 | 7,938 | 7,938 |
| 5.11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | куб.м/м.кв | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 |
| 5.12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | куб.м/м.кв | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| 5.13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | куб.м/м.кв | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 |
| 5.15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | куб.м/м.кв | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 5.16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | куб.м/м.кв | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 |
| 5.17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | куб.м/м.кв | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 2,584 |
| 5.18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | куб.м/м.кв | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 5.19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | куб.м/м.кв | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | % | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 51,83 | 51,83 | 51,83 | 51,83 | 51,83 |
| 6.2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | % | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 |
| 6.3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | % | 43,94 | 43,94 | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 47,54 |
| 6.4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | % | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 47,53 | 47,53 |
| 6.5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | % | 75,74 | 75,74 | 76,83 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 47,77 | 47,77 |
| 6.6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | % | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 |
| 6.7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | % | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 |
| 6.8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | % | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 52,69 |
| 6.9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | % | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 |
| 6.10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | % | 221,66 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 |
| 6.11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | % | 170,35 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 |
| 6.12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | % | 73,84 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 6.13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | % | 0,70 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 |
| 6.14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | % | 61,63 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 |
| 6.15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | % | 94,77 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | 157,06 | 157,06 | 157,06 | 157,06 |
| 6.16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | % | 2,62 | 39,71 | 39,71 | 39,71 | 39,71 | 39,71 | 39,71 | 39,71 |
| 6.17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | % | 4,50 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| 6.18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | % | 1,19 | 18,47 | 18,47 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 |
| 6.19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Гкал/час.м.кв | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 |
| 7.2 | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | Гкал/час.м.кв | 0,00349 | 0,00349 | 0,00349 | 0,00349 | 0,00349 | 0,00349 | 0,00349 | 0,00349 |
| 7.3 | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | Гкал/час.м.кв | 0,00213 | 0,00213 | 0,00213 | 0,00213 | 0,00213 | 0,00213 | 0,00213 | 0,00213 |
| 7.4 | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Гкал/час.м.кв | 0,00212 | 0,00212 | 0,00212 | 0,00212 | 0,00212 | 0,00212 | 0,00212 | 0,00212 |
| 7.5 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | Гкал/час.м.кв | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 |
| 7.6 | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | Гкал/час.м.кв | 0,00609 | 0,00609 | 0,00609 | 0,00609 | 0,00609 | 0,00609 | 0,00609 | 0,00609 |
| 7.7 | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | Гкал/час.м.кв | 0,01818 | 0,01818 | 0,01818 | 0,01818 | 0,01818 | 0,01818 | 0,01818 | 0,01818 |
| 7.8 | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | Гкал/час.м.кв | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00525 |
| 7.9 | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | Гкал/час.м.кв | 0,00999 | 0,00999 | 0,00999 | 0,00999 | 0,00999 | 0,00999 | 0,00999 | 0,00999 |
| 7.10 | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | Гкал/час.м.кв | 0,01066 | 0,01066 | 0,01066 | 0,01066 | 0,01066 | 0,01066 | 0,01066 | 0,01066 |
| 7.11 | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | Гкал/час.м.кв | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 |
| 7.12 | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | Гкал/час.м.кв | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 |
| 7.13 | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.14 | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | Гкал/час.м.кв | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 |
| 7.15 | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | Гкал/час.м.кв | 0,00402 | 0,00402 | 0,00402 | 0,00402 | 0,00658 | 0,00658 | 0,00658 | 0,00658 |
| 7.16 | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | Гкал/час.м.кв | 0,00390 | 0,00390 | 0,00390 | 0,00390 | 0,00390 | 0,00390 | 0,00390 | 0,00390 |
| 7.17 | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | Гкал/час.м.кв | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 |
| 7.18 | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | Гкал/час.м.кв | 0,00093 | 0,00093 | 0,00093 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 |
| 7.19 | Котельная (п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а) | Гкал/час.м.кв | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  | 30,0 | 29,4 | 28,8 | 28,2 | 27,7 | 27,1 | 26,6 | 26,0 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке

17.1 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.);

2) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 66 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,040 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 0,999 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,047 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,055 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,041 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,040 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 67 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей Муниципального округа «Ярский район», в зоне действия ООО «Яр Энерго»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 38422,3 | 38644,3 | 39068,9 | 39456,0 | 39432,5 | 40097,9 | 40097,9 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 864,5 | 864,5 | 864,5 | 864,5 | 864,5 | 864,5 | 864,5 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 4759,5 | 4735,7 | 4712,0 | 4688,5 | 4665,0 | 4641,7 | 4641,7 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 32798,3 | 33044,0 | 33492,3 | 33903,0 | 33903,0 | 34591,7 | 34591,7 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 68063,87 | 67497,84 | 69339,34 | 71373,27 | 72958,63 | 75181,48 | 81983,93 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 37062,62 | 34641,25 | 34994,62 | 36189,56 | 36963,76 | 38376,83 | 42371,12 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 5812,76 | 6281,95 | 6697,17 | 6925,85 | 7170,92 | 7401,30 | 7144,52 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 97,15 | 101,96 | 107,32 | 111,74 | 114,91 | 120,12 | 137,24 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 13759,58 | 14517,08 | 15102,50 | 15434,76 | 15743,45 | 16058,32 | 17729,68 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1138,70 | 1201,38 | 1249,83 | 1277,33 | 1302,88 | 1328,93 | 1467,25 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 4025,42 | 4247,03 | 4418,30 | 4515,50 | 4605,81 | 4697,93 | 5186,89 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 2627,54 | 2772,19 | 2883,98 | 2947,43 | 3006,38 | 3066,51 | 3385,67 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 1370,25 | 1445,68 | 1503,98 | 1537,07 | 1567,81 | 1599,17 | 1765,61 |
| 6 | прочие расходы | тыс.руб. | 2169,86 | 2289,32 | 2381,64 | 2434,03 | 2482,71 | 2532,37 | 2795,94 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 1493,13 | 1582,76 | 1654,74 | 1695,32 | 1734,60 | 1773,79 | 1907,28 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 69557,00 | 69080,60 | 70994,09 | 73068,59 | 74693,23 | 76955,26 | 83891,21 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 2120,75 | 2090,56 | 2119,71 | 2155,22 | 2203,14 | 2224,67 | 2425,18 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 68 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей Муниципального округа «Ярский район», в зоне действия ООО «Удмуртская теплоснабжающая компания»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1382,8 | 1381,7 | 1380,6 | 1379,5 | 1378,4 | 1377,4 | 1377,4 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 217,0 | 216,0 | 214,9 | 213,8 | 212,7 | 211,7 | 211,7 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1093,7 | 1093,7 | 1093,7 | 1093,7 | 1093,7 | 1093,7 | 1093,7 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 12787,88 | 12266,28 | 12803,37 | 13181,18 | 13568,52 | 13951,11 | 15913,16 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 6850,65 | 5989,59 | 6263,82 | 6496,78 | 6738,43 | 6989,10 | 8341,03 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 680,15 | 730,25 | 769,46 | 787,31 | 815,02 | 826,61 | 797,93 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 4,64 | 4,84 | 5,03 | 5,18 | 5,33 | 5,47 | 6,25 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 5131,49 | 5413,99 | 5632,32 | 5756,23 | 5871,36 | 5988,79 | 6612,10 |
| 6 | прочие расходы | тыс.руб. | 120,95 | 127,60 | 132,75 | 135,67 | 138,38 | 141,15 | 155,84 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 296,86 | 296,86 | 296,86 | 296,86 | 296,86 | 296,86 | 296,86 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 13084,74 | 12563,14 | 13100,24 | 13478,04 | 13865,39 | 14247,97 | 16210,02 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 11963,88 | 11486,96 | 11978,05 | 12323,49 | 12677,65 | 13027,47 | 14821,44 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 69 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей Муниципального округа «Ярский район», в зоне действия ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2319,3 | 2308,7 | 2298,1 | 2287,6 | 2277,1 | 2266,7 | 2266,7 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 2126,3 | 2115,7 | 2105,1 | 2094,6 | 2084,1 | 2073,7 | 2073,7 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 7239,23 | 7025,78 | 7315,96 | 7510,29 | 7705,37 | 7899,51 | 8978,54 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 3344,62 | 2913,12 | 3034,90 | 3135,80 | 3240,06 | 3347,79 | 3995,37 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 257,02 | 274,91 | 288,56 | 294,14 | 303,33 | 306,47 | 295,84 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 5,37 | 5,58 | 5,78 | 5,93 | 6,08 | 6,22 | 7,11 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 208,58 | 220,06 | 228,94 | 233,97 | 238,65 | 243,43 | 268,76 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 86,71 | 91,48 | 95,17 | 97,26 | 99,21 | 101,19 | 111,72 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 1290,80 | 1361,87 | 1416,79 | 1447,95 | 1476,91 | 1506,45 | 1663,24 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 2046,12 | 2158,76 | 2245,82 | 2295,23 | 2341,13 | 2387,96 | 2636,50 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 190,39 | 190,39 | 190,39 | 190,39 | 190,39 | 190,39 | 190,39 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 7429,62 | 7216,17 | 7506,35 | 7700,68 | 7895,77 | 8089,90 | 9168,94 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3203,37 | 3125,67 | 3266,32 | 3366,30 | 3467,46 | 3569,04 | 4045,08 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 70 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | - | - | 5339,20 | 5339,20 | 5339,20 | 5339,20 | 5339,20 | 5339,20 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла (в целом по округу) | руб./Гкал | 2217,18 | 2442,72 | 2395,73 | 2436,09 | 2477,89 | 2535,62 | 2561,21 | 2811,77 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей (в целом по округу) | руб./Гкал | 2217,2 | 2442,7 | 2551,2 | 2589,6 | 2629,6 | 2687,4 | 2710,0 | 2960,6 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 2217,18 | 2524,37 | 2638,66 | 2742,92 | 2800,52 | 2862,13 | 2927,96 | 3283,73 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2032 году на 10,0%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

Рисунок 33 – Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла, руб./Гкал

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основным вариантом развития системы теплоснабжения сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 70.

14.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

В настоящее время на территории округа действует девятнадцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется ООО «Яр Энерго», ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» и Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 71.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 71.

Таблица 71 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Информация о подаче заявки на присвоен ие ЕТО | Основание для присвоен ия статуса ЕТО* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п. Яр, ул. Школьная, 6а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (с.Дизьмино, ул. Школьная, 26а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п.Яр, ул. Советская, 1) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (с.Пудем, ул. Гагарина, 2а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 6а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п.Яр, ул. Ф.Васильева, 29а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (д.Зюино, ул. Школьная, 77а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (д.Бачумово, ул. Школьная, 17а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (д. Ворца, ул. Чапаевская, 66) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (с.Укан, ул. Советская, 15б) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п. Яр, ул. Ворошилова, 10ж) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (д.Бармашур, ул. Советская, 42а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п.Яр, ул. Вокзальная, 21Б) | Котельная | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Яр Энерго» | Котельная (п.Яр, ул. Горького, 23) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Кировский территориальный участок ГДТВ | п. Яр, пер. Яр-пост, 1-1а | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | Котельная (с.Пудем, ул. Горького, 49а, А) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | Котельная (с.Никольское, ул. Центральная, 4) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | Котельная (с.Елово, ул. Школьная, 11а) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | Котельная (п.Яр, ул. Пролетарская, 14) | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |

* - Пункт 11 Критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 N 637)

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основные понятия и нормативно-правовая база.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения:

Критериями определения ЕТО являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа .

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

2) принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

3) принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

4) прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5) несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

6) подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

1) подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

2) технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время ООО «Яр Энерго», Кировский территориальный участок ГДТВ, ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 71.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

15.6 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 72.

Таблица 72 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация котельных (Реконструкция изношенного оборудования) | 21000,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 10500,0 |
| 1.2 | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Модернизация котельных (Реконструкция изношенного оборудования) | 2500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| 2. | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 16500,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 8250,0 |
|  | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 6000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3000,0 |
| 3. | Строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона действия ООО «Яр Энерго» | 5812,8 | 1747,2 | 537,6 | 3091,2 | 0 | 436,8 | 0 |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Яр, ул. Логовая, 1 а) | 672 | 672 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) | 806,4 | 806,4 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (рядом с п. Яр, ул. Советская, 12а) | 268,8 | 268,8 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Яр, ул. Пролетарская, 14) | 134,4 |  | 134,4 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Яр, ул. Пролетарская, 12) | 403,2 |  | 403,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (с. Дизьмино) | 2688 |  |  | 2688 |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (с. Дизьмино) | 403,2 |  |  | 403,2 |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Пудем, ул. Кирова, 19) | 134,4 |  |  |  |  | 134,4 |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения жилого дома (п. Пудем, ул. Энгельса, 32) | 302,4 |  |  |  |  | 302,4 |  |
| 2.2 | Зона действия ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» | 1579,2 | 0 | 840 | 168 | 0 | 0 | 571,2 |
|  | Строительство тепловой сети для подключения здания новой детской школы искусств | 604,8 |  | 604,8 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения Административного здания (п. Яр, ул. Советская, 44) | 235,2 |  | 235,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения Административного здание (п. Пудем) | 168 |  |  | 168 |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети для подключения Магазина (д. Бачумово) | 571,2 |  |  |  |  |  | 571,2 |
|  | ВСЕГО: | 53392,0 | 6347,2 | 5977,6 | 7859,2 | 4600,0 | 5036,8 | 23571,2 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 72.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

16.4 Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

1) скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;

2) скорректированы мощности источников тепловой энергии;

3) уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;

4) доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Муниципальный округ «Ярский район» Удмуртской Республики образован в 2021 году, путем объединения муниципальных образований, ранее входящих в состав муниципального образования Ярский район, в новое муниципальное образование.

Схема теплоснабжения Муниципального округа «Ярский район» Удмуртской Республики разрабатывается впервые. Ранее были разработаны схемы теплоснабжения МО "Ворцинское" (утверждена Постановлением Администрации муниципального образования "Ворцинское" от 18.04.2016 № 25), МО "Зюинское" (утверждена	постановлением администрации МО "Зюинское" от 2.04.2016 № 36.1), МО "Пудемское" (утверждена постановлением от 25.01.2017 № 4 "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования "Пудемское" на 2016-2036 годы"), МО "Бачумовское" (утверждена 	Постановлением Администрации МО "Бачумовское" от 01.03.2016 № 14.1), МО "Еловское" (утверждена	Постановление Администрации МО "Еловское" от 20.01.2017 № 4 "Об утверждении схемы теплоснабжения МО "Еловское" на период 2016-2030 годов"), МО "Дизьминское"	 (утверждена Постановлением Администрации МО "Дизьминское" от 14.04.2016 № 19.2 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Дизьминское» на 2016-2030 годы»), МО "Казаковское" (	утверждена Постановление Администрации МО "Казаковское" "Об утверждении схемы теплоснабжения МО "Казаковское" на 2016-2030 от 29.03.2016 №19), МО "Бармашурское" (	утверждена постановлением Администрации МО "Бармашурское" № 22.1 от 11.04.2016), МО "Ярское" (утверждена 	Постановлением Администрации МО "Ярское" от 08.04.2016 № 42), МО "Уканское" (утверждена постановлением Администрации от 14.04.2016 № 39 "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Уканское» на период 2016-2030 годов").

С момента разработки схем теплоснабжения выявлены следующие изменения:

- были закрыты угольные котельные в с. Дизьмино (ул. Полевая, д. 12), с. Елово (ул. Молодежная. 28а), д. Байдалино, с. Озерки, д. Тум с переводом потребителей на автономное отопление.

Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2021 по 2040 гг. (на каждый год).

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения мастер-план развития систем теплоснабжения округа не разрабатывался.

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).